Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Convoca a la

Licitación Pública Nacional

No. LA-011L4J999-N134-2011

“Adquisición de material de ferretería”

Licitación Pública Nacional

No. LA-011L4J999-N134-2011

Adquisición de material de ferretería

1. Información general.

2. Información específica de la licitación.

3. Aclaraciones a las bases de licitación.

4. Documentación que deberán entregar y cumplir los licitantes participantes.

5. Registro e inscripción de licitantes; Acto de presentación y apertura de proposiciones; Acto de fallo de la licitación y firma del contrato.

6. Aspectos económicos.

7. Criterios de evaluación y asignación de proposiciones.

8. Aspectos varios.

9. Modificaciones a las bases que podrán efectuarse.

10. Descalificación de un licitante, descalificación en una partida, cancelación total o parcial de la licitación, declarar desierta la licitación o partida, rescisión del contrato.

11. Inconformidades, controversias y sanciones.

12. Aclaración relativa al hecho de que no se negociará ninguna de las condiciones que ofrezcan los licitantes.

13. Impedimentos para participar en la licitación.

14. Situaciones no previstas en las bases.

15. Instrucciones.

16. Anexos del No. 1 al 12.

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (también denominado “EL CINVESTAV”), organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas vigentes y demás ordenamientos legales aplicables a la materia, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Edificio Dirección Administración, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F., con teléfono (55) 5747-3800 extensión 2258, así como con número de fax (55) 5747-3708, celebrará la Licitación Pública Nacional No. LA-011L4J999-N134-2011 referente a la Adquisición de material de ferretería con la finalidad de cubrir las necesidades de este Centro de Investigación, bajo las siguientes:

# B  A  S  E  S

# 1.	Información general.

Con fundamento en lo que establece el Artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a elección del licitante, podrá entregar las proposiciones en sobre cerrado el cual contendrá las proposiciones técnica y económica, y la documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El que los licitantes opten por utilizar medios de comunicación electrónica para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación.

Los participantes que opten por enviar sus propuestas por medios electrónicos, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET) y obtenido el programa informático para ello, conforme a las disposiciones que establezca para tal efecto, la Secretaría de la Función Pública.

#### CALENDARIZACIÓN DE EVENTOS:

- Acto  de Junta de Aclaración de Dudas: 05 de abril de 2011 a las 13:00 horas en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales.

- Límite de registro: 08 de abril de 2011.

- Acto de recepción y apertura de propuestas de la documentación Legal, propuesta Técnica y Económica: 14 de abril de 2011 a las 12:30 horas en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales.

- Acto de Fallo: 05 de mayo de 2011 a las 14:00 horas en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales.

- Firma de Contrato: 12 de mayo de 2011 a las 17:00 horas en la Subdirección de Recursos Materiales.

## Descripción completa de los bienes y sus especificaciones.

La presente licitación se refiere a la Adquisición de material de ferretería, cuya descripción, especificaciones, características y cantidades solicitadas se precisan en el Anexo No. 1 de estas bases.

Los licitantes deberán sujetarse a las características indicadas en el Anexo No. 1 de las presentes bases, debiendo señalarse en la proposición técnica la totalidad de las especificaciones citadas en dicho anexo.

La adjudicación de los bienes será por el PARTIDA, y darán origen al fincamiento de un contrato para la adquisición de dichos bienes entre “EL CINVESTAV” y el Licitante ganador.

## Periodo de entrega de los bienes.

La entrega de los bienes será en las instalaciones del Almacén General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, a más tardar 10 días naturales posteriores a la firma del contrato o pedido.

En caso de atraso o incumplimiento con la entrega de los bienes especificados, se aplicará la pena convencional mencionada en el numeral 11.3.2 de estas bases.

## Lugar de entrega de los bienes.

La entrega de los bienes será en las instalaciones del Almacén General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, con horario de recepción de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con teléfonos 57-47-38-00 extensión 3940.

## Aseguramiento de los bienes.

Será responsabilidad total del Proveedor contratar el aseguramiento de los bienes hasta su entrega en el lugar indicado en el numeral 1.3 de estas bases.

## Transportación.

La transportación de los bienes al lugar de entrega mencionado en el numeral 1.3 de estas bases, será responsabilidad del Proveedor. Por lo que no se aceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga o alguna otra derivada de la entrega de los bienes.

## Garantía en el suministro de los bienes.

En papel membretado de la empresa, los licitantes deberán garantizar el suministro de los bienes, contado a partir de la fecha de la firma del contrato de adjudicación, documento que formará parte de la propuesta técnica. Durante el periodo antes señalado, deberá indicar que se compromete a la entrega puntual de los bienes solicitados en el Anexo 1.

## Devoluciones.

“EL CINVESTAV” podrá hacer devoluciones, de los bienes defectuosos. En este caso, el Proveedor reintegrará a “EL CINVESTAV”  el 100% de los bienes devueltos, en un plazo no mayor de 10 días naturales, posteriores a la fecha de la devolución.

## Patentes, marcas y derechos de autor.

Los licitantes a quienes se adjudiquen los contratos, asumirán la responsabilidad total para el caso en que, al entregar los bienes a “EL CINVESTAV”, infrinjan patentes, marcas o violen registros de derechos de autor.

## Modificaciones a las cantidades.

Con fundamento y observando lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL CINVESTAV”, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá modificar los contratos vigentes que se deriven de esta licitación, previo acuerdo por escrito con el Proveedor sin tener que recurrir, en su caso, a la celebración de una nueva licitación, dentro de los doce últimos meses posteriores a su firma, siempre y cuando no se modifique en total más del 20% de las cantidades originales por cada uno de los conceptos y volúmenes establecidos y el precio de los bienes sea igual al pactado en su origen.

En lo que se refiere a las fechas de entrega de los bienes correspondientes a las cantidades adicionales solicitadas, las mismas deberán ser pactadas de común acuerdo entre “EL CINVESTAV” y el Proveedor.

No se aceptarán opciones, ni modificaciones que demeriten las especificaciones y calidad de los bienes licitados en ninguna de las etapas de la licitación.

## Asistencia a los eventos.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador sin voz ni voto, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación, dentro de los tiempos establecidos en estas bases.

Quien concurra a los diversos actos de la licitación, deberá acreditar su personalidad mediante los siguientes documentos: Copia de una identificación oficial.

Si la persona que firma las propuestas técnica y económica no puede acudir a los actos de presentación y apertura de proposiciones, podrá enviar a otra persona, expidiéndole carta poder simple en original con firmas autógrafas, en donde la faculta para presentarlo en dichos actos, acompañada por una copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma. Además, copia de una identificación oficial vigente con fotografía y firma del representante legal de la licitante. Entendiéndose por identificación oficial: pasaporte vigente, credencial para votar o cédula profesional.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente, como observador, sin derecho a voz.

# Información específica de la licitación.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice: “La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas y, en su caso, si se utilizara algún mecanismo de ofertas subsecuentes de descuentos”.

## Obtención de las bases.

Conforme a los Artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público los interesados podrán a su elección efectuar la obtención de bases en:

El sistema COMPRANET en la red pública Internet (http://compranet.gob.mx), a través de la opción de obtención de bases en la página del COMPRANET.

O bien, en la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones. Se otorgarán las bases de forma gratuita conforme a la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, durante el periodo de obtención del 31 de marzo de 2011 al 08 de abril del 2011 con un horario de 10:00 a 13:30 horas (en días hábiles).

## Garantías.

### Entrega de las garantías.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato se entregará en la Subdirección de Recursos Materiales dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de la firma del contrato.

### Consecuencias del no sostenimiento de propuestas.

Cuando el Licitante Ganador, injustificadamente y por razones imputables al mismo, no formalice el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación de fallo, “EL CINVESTAV” procederá conforme a lo estipulado en el Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, independientemente de las sanciones a que se pueda hacer acreedor por parte de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo estipulado a los Artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

### Para garantizar el cumplimiento del contrato.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato derivado de las asignaciones otorgadas en la presente licitación, deberá constituirse por el Licitante Ganador en la misma moneda que el Contrato, de acuerdo a la ley monetaria vigente, a favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por un importe del 10% del valor total del contrato, (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), mediante fianza en idioma español, expedida por una institución afianzadora mexicana autorizada, de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo 7 de estas bases, y que conforme al artículo 58-A del Reglamento de la ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “EL PROVEEDOR”  entregara la garantía de cumplimiento de acuerdo al porcentaje que corresponda  del monto total por erogar  en el mismo, la cual deberá presentarse a mas tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio que corresponda.

La garantía correspondiente a la prestación de servicios permanecerá vigente hasta tres meses posteriores al último servicio, en caso de suministros de bienes la garantía permanecerá vigente hasta doce meses posteriores a la última entrega de bienes a  “EL CINVESTAV”.

Se hará efectiva en caso de incumplimiento a cualquier punto de estas bases, o bien a cualquiera de las cláusulas del contrato.

Cabe mencionar que en caso de existir modificaciones al contrato, el Proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva de acuerdo a las disposiciones legales inherentes en la materia y a satisfacción de “EL CINVESTAV”, dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha en que firme el convenio modificatorio, de tal manera que la misma continúe garantizando plenamente el contrato.

En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

### Devolución de garantía.

La garantía para el cumplimiento del contrato, “EL CINVESTAV” dará al Proveedor su autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza correspondiente al momento que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de sus compromisos adquiridos en esta licitación.

## Validez de las propuestas

Las propuestas presentadas por las empresas licitantes, deberán ser firmadas en todas y cada una de sus hojas por el representante legal debidamente acreditado y cuya personalidad jurídica  se consigna en el Anexo No. 5 de las presentes bases de licitación.

# Aclaración de dudas de las bases.

La junta de aclaración de dudas se llevará a cabo el día 05 de abril de 2011 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en la Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet, entregarlas personalmente o remitirlas a la Subdirección de Recursos Materiales vía fax al (55) 5747-3708 o vía correo electrónico gruiz@admon.cinvestav.mx, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

A la hora exacta señalada en el párrafo anterior, será cerrado el recinto, no permitiéndose por ninguna circunstancia la entrada a más licitantes de los que se encuentren en el interior del mismo; si embargo  a solicitud  del licitante se le proporcionará copia de las Actas  de Aclaración de dudas llevadas en dichas sesiones.

Cabe hacer notar que una vez vencido este período de recepción de preguntas, no se recibirá ni aclarará duda alguna.

Para poder recibir en este evento las respuestas a las dudas relacionadas con esta licitación, el licitante deberá presentar copia del recibo de obtención de bases.

La participación de los licitantes en esta etapa será opcional y la no asistencia, no es motivo de descalificación.

Los licitantes que participen en forma electrónica se darán por notificados del acta que se levante de la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de COMPRANET, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de “EL CINVESTAV” a recogerlas.

# Documentación que deberán entregar y cumplir los licitantes participantes.

Los participantes en esta licitación deberán entregar las proposiciones en sobre cerrado el cual contendrá la propuesta técnica y económica. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga  de conformidad con el Anexo 9 el que se deberá transcribir en papel membretado del Licitante en idioma español:

- Solicitud de inscripción, en papel membretado de la empresa, conforme a lo indicado en el Anexo 4 de las presentes bases.

- Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, citada en el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que contendrá los datos siguientes:

DEL LICITANTE: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como, fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en estas, de conformidad con el Anexo 5.

DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: número y fecha de la escritura pública en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó de conformidad con el Anexo 5.

- Copia fotostática de la declaración del pago de Impuesto Sobre la Renta Anual correspondiente al año 2010 o dictamen fiscal del ejercicio fiscal 2010. Si son sociedades de reciente creación, último pago de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011.

- Copia de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2010 o dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2010 firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional. Para empresas de reciente creación los de fecha más reciente firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional.

- Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos que establecen el Artículo 50 y el Artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo 8 de estas bases, la cual deberá ser firmada por el representante legalmente acreditado de la empresa.

- Recibo de registro de participación en Comprante.

- Copia fotostática de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la empresa que comparece a los eventos de la licitación.

- Curriculum vitae de la empresa, incluyendo relación de los clientes más importantes durante los años 2009 y 2010, la cual deberá incluir domicilio, teléfono y nombre de las personas con quien se tiene el trato directo.

- Carta de aceptación en papel membretado de la empresa del modelo de contrato que se adjunta como Anexo 6.

- Declaración de integridad por escrito en la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstengan de adoptar conductas para que los servidores públicos de “EL CINVESTAV”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

La documentación que se solicita, se recomienda incluirla en el orden que se indica, utilizando un índice del contenido, separadores y numerando el total de las páginas que la componen de la siguiente forma: 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50 y así sucesivamente para la mejor conducción del procedimiento; el no presentar dicho orden no será causa de descalificación.

Todos y cada uno de los documentos, deberán de ser firmados por el representante legal de la empresa.

Se hace mención que en caso de resultar con asignación favorable, se solicitará a el(los) Licitante(s) Ganador(es) la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya. Lo anterior, conforme a lo establecido en el oficio circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado el día viernes 19 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (Anexo No. 11).

Nota: toda la documentación legal y comercial solicitada deberá corresponder a la razón social de la empresa concursante, de acuerdo con el recibo de obtención de bases y no serán aceptados documentos de filiales o grupos corporativos.

# Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; Acto de Fallo de la licitación y Firma del Contrato.

NOTA DE RECEPCIÓN EN EL CASO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA: En el supuesto de que durante los actos inherentes de esta licitación, por causas ajenas a la voluntad del Sistema COMPRANET o de “EL CINVESTAV”, no sea posible abrir el sobre que contenga las propuestas técnicas y económicas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

## Registro e Inscripción de Licitantes.

“EL CINVESTAV”, previo a este Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, verificará que los licitantes hayan realizado el registro de participación.

El sobre a que hace referencia este punto podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; o bien, enviarlo por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca COMPRANET.

En el caso de la documentación legal y proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca COMPRANET.

El Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones tendrá efecto exclusivamente el día 14 de abril de 2011 a las 12:30 horas en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en la Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07360, México, D.F.

### Protocolo del Acto de Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Conforme se vayan presentando los licitantes al recinto señalado anteriormente, para el desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, los licitantes acreditados deberán:

- Firmar el registro de asistencia.

- Para inscribirse las empresas interesadas deberán entregar la documentación  señalada en el punto 4 de estas bases.

- Presentar en sobre cerrado la propuesta técnica y económica, conforme al punto 15 de estas bases. Véanse Anexos 1, 2 y 3.

En el caso de la documentación legal y proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca COMPRANET.

## Desarrollo del Acto de Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

A la hora exacta señalada en el numeral 5.1 de estas bases será cerrado el recinto, no permitiéndose por ninguna circunstancia la entrada a más licitantes u observadores de los que se encuentren en el interior del mismo.

5.2.1 Se llevará a cabo la presentación de los servidores públicos de ”EL CINVESTAV”, del Subdirector de Recursos Materiales y/o el Jefe del Departamento de Adquisiciones y/o aquel funcionario que se designe para tal efecto; quien presidirá este acto; así como la participación del Representante del Área Solicitante, en su caso, del representante del Órgano Interno de Control en “EL CINVESTAV” y algún otro invitado que al acto asista. Asimismo, se hará la presentación de los licitantes participantes legalmente acreditados, pasando lista de asistencia.

5.2.2 El Acto de Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, serán generadas mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca COMPRANET, y verificará de manera cuantitativa la documentación presentada, y se dará lectura a las mismas y así mismo a los importes señalados en sus propuestas, las cuales serán analizadas y evaluadas posteriormente, desechando las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

- “EL CINVESTAV” con la participación de los representantes que designe, verificará de manera cuantitativa que la documentación legal presentada cumpla con los requisitos establecidos en las bases de este concurso, de conformidad con el punto 4 de estas bases, la cual será analizada y evaluada posteriormente, así mismo se desecharán las que hubieren omitido algún requisito, con la participación en su caso del personal del Órgano Interno de Control en “EL CINVESTAV”.

- Los licitantes entregarán sus proposiciones en sobre cerrado de forma inviolable.

- Se procederá a la apertura de proposiciones y se verificará de manera cuantitativa la documentación presentada, y se dará lectura a las mismas y así mismo a los importes señalados en sus propuestas, las cuales serán analizadas y evaluadas posteriormente, desechando las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

- Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de “EL CINVESTAV” facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán las partes de las propuestas que previamente haya determinado “EL CINVESTAV” en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.

- Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. En el acta se señalará lugar, fecha y hora en el que se dará a conocer el fallo, la cual será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

- Los licitantes que participen por medios de comunicación electrónica se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre a su disposición en COMPRANET, por medio del programa informático que les fue entregado, a más tardar al día hábil siguiente al que se celebre el evento, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a la Subdirección Administrativa a recoger una copia de dicha acta.

## Acto de Fallo.

El Acto de Fallo, se llevará a cabo el día 05 de mayo de 2011 a las 14:00 horas en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07360, México, D.F.

### Desarrollo del Acto de Fallo.

A la hora exacta señalada en el párrafo anterior será cerrado el recinto, no permitiéndose por ninguna circunstancia la entrada a más licitantes u observadores de los que se encuentren en el interior del mismo.

5.3.1.1  Se llevará a cabo la presentación de los servidores públicos de ”EL CINVESTAV”, así como de quien presidirá este acto; con la participación, en su caso del representante del Órgano Interno de Control de “EL CINVESTAV” y algún otro invitado que al acto asista.

5.3.1.2 Se hará la presentación de los representantes legales acreditados y/o personas físicas participantes pasando lista de asistencia.

5.3.1.3 Conforme al dictamen emitido por el Área Usuaria que servirá de base para dar a conocer el fallo de adjudicación a cada uno los participantes mediante acto público, se comunicará por escrito el fallo de la licitación a cada uno de los participantes.

5.3.1.4	Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio Acto del Fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto de Licitante Ganador, con fundamento al artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.3.1.5	Una vez realizado el fallo se levantará el acta correspondiente al fallo, la cual señalará las razones de rechazo de las propuestas, y será firmada previa lectura de la misma por todos los participantes. La omisión de firma de los concursantes no invalidará el contenido y efecto del acta.

La copia del acta de fallo estará a disposición de los participantes, el mismo día de dicho acto en las oficinas del Departamento de Adquisiciones de “EL CINVESTAV”.

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica se tendrán por notificados del fallo, cuando éste se encuentre a su disposición en la página de COMPRANET, a más tardar al día hábil siguiente al que se declare éste, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de la convocante a recoger el acta que se hubiere levantado.

NOTA: Para todos los eventos derivados del proceso de la licitación, podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de la licitación, así como, cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, sin derecho a voz ni a voto.

## Firma de los contratos.

Los representantes legales acreditados de la empresa que haya obtenido asignación, deberá presentarse a firmar el contrato y/o pedido correspondiente, el 12 de mayo de 2011 a las 17:00 horas en la subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07360, México, D.F. En caso de no hacerlo, se procederá en términos de los Artículos 46, 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que “EL CINVESTAV” por la necesidad del servicio requerido, podrá  realizar contratos y/o pedidos abiertos, por lo que se aplicará lo que alude el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, por parte de “EL CINVESTAV”, los contratos y/o pedidos serán suscritos por el Secretario Administrativo, así mismo podrán fungir como testigos el representante del Departamento de Adquisiciones y el Área Usuaria.

# Aspectos económicos.

## Precios.

Los precios deberán de ser fijos hasta la entrega total de los bienes objeto de la presente licitación.

Los precios cotizados deberán ser en pesos mexicanos (sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas), así mismo incluir los descuentos que voluntariamente ofrecieran a “EL CINVESTAV” y deberán presentarse de acuerdo a lo solicitado en el formato del Anexo 2 de estas Bases.

## No se otorgarán anticipos.

“EL CINVESTAV” no otorgará anticipo a los licitantes que resulten con asignación favorable.

## Condiciones de pago que se aplicarán.

“EL CINVESTAV”, cubrirá el pago en dólares americanos al(los) Proveedor(es) de procedencia extranjera. Al(los) Proveedor(es) de origen nacional, el importe le será cubierto en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de pago de conformidad con la legislación vigente. El tipo de cambio utilizado será el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. El importe será cubierto dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de la autorización y presentación de la factura en el Departamento de Tesorería y Caja de “EL CINVESTAV”, conforme al procedimiento establecido. En dicho documento deberá recabarse el nombre de quien recibe, su firma, fecha y el sello del(os) departamento(s) solicitante(s).

# Criterios de evaluación y asignación de proposiciones.

## Criterios para evaluar las proposiciones.

De conformidad con el Artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la evaluación de las proposiciones se llevará a cabo mediante el análisis de cuadros comparativos, en los que serán consideradas, en condiciones de equidad, todas y cada una de las proposiciones presentadas por los licitantes, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las presentes bases y estarán debidamente firmados por los servidores públicos para realizar la evaluación.

Así mismo, se evaluarán las siguientes características proporcionadas por los licitantes:

- Referencia de clientes más importantes incluidos en el curriculum, que puedan proporcionar recomendación de un buen servicio.

“EL CINVESTAV” designará representantes internos con capacidad para evaluar las propuestas técnicas y económicas que se reciban.

“EL CINVESTAV” podrá verificar la capacidad de entrega del Licitante participante, mediante la información que proporcionen los clientes del mismo, vía telefónica, mediante fax o correo electrónico, así mismo se podrá verificar en contratos celebrados con anterioridad o vigentes con “EL CINVESTAV” aspectos de calidad en la entrega, asesorías y tiempo de respuesta.

Si “EL CINVESTAV” lo considera necesario, podrá realizar visitas técnico-administrativas a las instalaciones de las empresas licitantes para verificar la información presentada por ellos, en lo que se refiere a sus capacidades legal, administrativa, de servicio, técnica y financiera, y si lo considera necesario podrá “EL CINVESTAV” solicitar información adicional (si así fuera el caso) a los licitantes, la cual deberá ser entregada por los licitantes en la Unidad Departamental de Adquisiciones de “EL CINVESTAV”, en la fecha y hora en que se les indique o al momento de la visita.

Los licitantes participantes deberán de cotizar como mínimo un 90 % del total de las partidas de los bienes mencionados en estas bases y descritos en el Anexo No. 1, con las especificaciones completas, en caso contrario será DESECHADA su propuesta.

## Propuestas desechadas.

Las propuestas desechadas quedarán en poder de “EL CINVESTAV” como parte del expediente del proceso licitatorio, para que las instancias fiscalizadoras puedan verificar las causas de rechazo y en su caso, la convocante cuente con documentos que le permitan realizar las aclaraciones correspondientes, de existir alguna inconformidad.

Las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

## Criterios de asignación.

De acuerdo a los resultados que se obtengan de la evaluación de los cuadros comparativos, será ganadora aquella propuesta que resulte más conveniente técnicamente y solvente para “EL CINVESTAV”, considerando aspectos de calidad, precio, servicio, garantías, tiempos de respuesta, capacitación, infraestructura y personal suficiente, citados en el Anexo No. 1.

“EL CINVESTAV” emitirá un dictamen de la propuesta técnica-económica que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las propuestas presentadas y hará mención de las propuestas desechadas, el cual estará debidamente firmado por los servidores públicos para realizar la evaluación.

Si resultase que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen los requerimientos de “EL CINVESTAV”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. En caso de empate, la adjudicación se efectuará a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto del fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del Licitante Ganador, con fundamento al Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Así mismo en el Acto del Fallo se mencionará a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales sus proposiciones no resultaron ganadoras.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero las empresas licitantes podrán inconformarse en los términos del Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cabe hacer notar que la adjudicación del  bien, motivo de esta licitación, será de conformidad al techo presupuestal asignado y disponible para tal propósito, conforme a lo dispuesto en el Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

# Aspectos varios.

## Visitas de Inspección.

Si “EL CINVESTAV” lo considera necesario, podrá realizar visitas técnico-administrativas a las instalaciones de las empresas Licitantes para verificar la información presentada por ellos, en lo que se refiere a sus capacidades legal, administrativa, de servicio, técnica y financiera, y si lo considera necesario podrá “EL CINVESTAV” solicitar información adicional (si así fuera el caso) a los Licitantes, la cual deberá ser entregada por los Licitantes en la unidad departamental del propio CINVESTAV, en la fecha y hora en que se les indique o al momento de la visita.

Además “EL CINVESTAV” podrá efectuar las visitas de supervisión e inspección física que considere necesarias a las instalaciones del Licitante ganador, a efecto de verificar la calidad de los materiales que utiliza para la prestación del servicio y entrega de bienes, herramientas y equipos de medición necesarios para la oportuna y correcta prestación del servicio a “EL CINVESTAV”.

Estas visitas podrán formar parte integral de la evaluación técnica y consecuentemente, si las instalaciones de la empresa no garantizan en términos de infraestructura, personal, capacidad y asistencia técnica la prestación del servicio objeto de la presente licitación, será motivo de descalificación.

Por su parte, el Licitante se obliga a proporcionar a “EL CINVESTAV” todas las facilidades necesarias a efecto de que se realice satisfactoriamente esta supervisión.

Asimismo, la empresa ganadora se compromete a que, de resultar observaciones referentes a la calidad de los servicios, acatará los comentarios y/o correcciones que se deriven de las visitas realizadas.

## Deficiencias en la entrega y/o calidad de los bienes.

En caso de que el Proveedor presente deficiencias en la entrega y/o calidad de los bienes, así como el no cumplimiento con alguno de los requisitos solicitados en estas bases, “EL CINVESTAV” se reserva el derecho de acudir a terceros para cumplir con la entrega de los bienes requeridos, independientemente de que se aplicarán las sanciones correspondientes, según lo establecido en el punto 11.3 sanciones y la rescisión del contrato conforme al punto 10.6 de las bases de la licitación.

# Modificaciones a las bases que podrán efectuarse.

Cuando existan razones plenamente justificadas, estas bases podrán ser modificadas en los términos previstos en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.” Para este supuesto, “EL CINVESTAV” llevará a cabo las siguientes acciones:

- Publicará las modificaciones pertinentes en el Diario Oficial de la Federación.

- Reprogramará las fechas de todos y cada uno de los actos inherentes a esta licitación.

- Derivado del Acto de Aclaración de Dudas, se podrán efectuar las modificaciones pertinentes, siempre y cuando no se modifique sustancialmente lo establecido en estas bases. Esta modificación se hará del conocimiento de los participantes por escrito.

- La información respectiva se pondrá a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

# Descalificación de un licitante, descalificación en una(s) partida(s), cancelación total o parcial de la licitación, declarar desierta la licitación o (las) partida(s), rescisión del contrato.

## Descalificación de un licitante.

Se descalificarán de toda la licitación a las empresas que incurran en una o varias de las situaciones siguientes:

- Si no cumplen con alguno de los requisitos especificados en las bases de la licitación, que afecten la solvencia de la propuesta, conforme al Artículo 29 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación que afecte la solvencia de la propuesta, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes y/o servicios o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes”.

- Cuando la propuesta técnica y económica no se apegue a lo solicitado en bases.

- Cualquier condicionamiento que el licitante establezca en su proposición.

- Si se presentan proposiciones que violen en algún punto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

- En caso de que resulte falsa la documentación, datos e información presentada en ellos.

## Descalificación de la(s) partida(s).

Se descalificará de la(s) partida(s), a los licitantes participantes que incurran en una o varias de las situaciones siguientes:

- Las propuestas presentadas que no se apeguen a lo estipulado en alguno de los puntos de estas bases.

- Cuando presente dos o más opciones. Únicamente podrá presentar una opción por partida.

- Cuando los bienes a adjudicar demeriten las especificaciones y calidad de los mismos.

- No coticen los bienes completos en cada partida.

- Cuando su precio no sea el más bajo.

- Cuando derivado del análisis de las proposiciones, la información no sea clara o sea insuficiente para emitir un dictamen.

La descalificación podrá efectuarse en cualquiera de los actos a que hacen referencia estas bases y las observaciones respectivas se incluirán en las actas correspondientes al acto en que se dé a conocer la descalificación.

## Suspensión temporal de los procedimientos.

De conformidad con el Artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y derivado de las inconformidades a que se refiere el Artículo 65 de la misma, se podrá suspender el procedimiento de contratación.

## Cancelación total o parcial de la licitación.

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se podrá cancelar total o parcialmente una licitación por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para la adquisición de los bienes y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la propia entidad.

## Declarar desierta la licitación o partida.

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Artículo 47 del Reglamento, se podrá declarar desierta la licitación en los siguientes casos:

- Cuando ninguna empresa se registre en la obtención de bases.

- Cuando no se registre por lo menos un licitante para asistir al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

- Cuando de todos los licitantes que se presenten, ninguno de ellos cumpla con los requisitos legales establecidos en las presentes bases.

- Cuando al analizar las proposiciones, no se encuentre cuando menos una que cumpla con los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

- Cuando después de haber evaluado las proposiciones, éstas no resulten legal, técnica o económicamente aceptables para “EL CINVESTAV”, o rebasen el techo presupuestal asignado y disponible para tal propósito.

- Cuando sus precios no sean aceptables. Se considerará que el precio no es aceptable, cuando de la investigación de precios realizada (dentro del análisis cualitativo de las propuestas económicas de la presente licitación), resulte que el precio de la proposición es superior a un diez por ciento respecto del más bajo prevaleciente en el mercado nacional.

Cuando la licitación se declare desierta, “EL CINVESTAV” procederá en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

## Rescisión del contrato.

Podrá cancelarse o rescindirse parcial o totalmente el contrato al licitante ganador en los siguientes casos:

- Cuando el Proveedor incurra en retraso de manera parcial o total en la entrega del los bienes objeto de esta licitación.

- Cuando el Proveedor no cumpla con alguna de las especificaciones del los bienes, señalado en el contrato.

- Cuando el Proveedor no cumpla con cualquiera de las cláusulas establecidas en el contrato.

Para estos casos serán aplicables las sanciones mencionadas en el punto 11.3.2 de estas bases.

En caso de incumplimiento por parte del Licitante a quien se le adjudicó el contrato, el procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales, salvo que por causas excepcionales y justificadas, “EL CINVESTAV” otorgue prórroga por escrito, previa solicitud a su vencimiento.

Si antes de dar por rescindido el contrato, se hiciere la entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

El procedimiento de rescisión del contrato se llevará a cabo conforme lo establece el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para estos casos serán aplicables las sanciones mencionadas en el punto 11.3.1 de estas bases.

# Inconformidades, controversias, sanciones y prórrogas.

## Inconformidades.

Los licitantes podrán inconformarse en cualquier acto del procedimiento de la licitación en los términos del Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

## Controversias.

Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones, se resolverán con base en las disposiciones de carácter general aplicables, por lo que toda estipulación contractual en contrario, no surtirá efecto legal alguno.

Serán competentes para resolver las controversias que se susciten, los Tribunales competentes en la materia con asiento en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Los licitantes extranjeros, deberán incluir un párrafo adicional a la solicitud de inscripción (Anexo 4), en el cual indiquen que renuncian a la protección de sus gobiernos y que se someten a las normas del derecho mexicano aplicables en cualquier controversia que llegara a suscitarse relativa a cualquier etapa de esta licitación.

## Sanciones.

Los licitantes que incumplan con algunos de los puntos señalados en las presentes bases, se harán acreedores a alguna de las siguientes sanciones:

### Sanciones relativas al incumplimiento del contrato.

Se harán efectivas las garantías relativas al incumplimiento del contrato:

- Cuando hubiese transcurrido el tiempo máximo convenido para la entrega total de los bienes adjudicados y el Proveedor no haya cumplido con sus compromisos.

- Cuando no cumpla en cualquiera de las cláusulas del contrato respectivo.

- En caso de rescisión del contrato la aplicación de garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

### Pena convencional por atraso en el cumplimiento para la entrega de los bienes.

Cuando el Proveedor o Prestador que no cumpla con la entrega del bien o la prestación del servicio contratado en los tiempos establecidos en el punto 1.2 o en el Anexo 1. de estas bases, se aplicará una pena convencional de 2 al millar por cada día natural de retraso (sin incluir el impuesto del valor agregado) hasta por un máximo de cincuenta días naturales. Una vez transcurrido este lapso se procederá de conformidad con el punto 10.6 de las presentes bases.

De igual forma se aplicará la pena convencional por retraso si le son rechazados los bienes por el área usuaria.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables las distintas sanciones que estipulen las disposiciones legales vigentes en la materia.

## Prórrogas.

Los casos en que podrá otorgarse prórroga es:

- Por causas en las que se demuestre por escrito que el licitante es ajeno al retraso de la entrega del bien o  la prestación del servicio.

# Aclaración relativa al hecho de que no se negociará ninguna de las condiciones que ofrezcan los licitantes.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como, las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas en ningún momento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas”.

# Impedimentos para participación en la licitación.

Quienes se encuentren dentro de alguno de los supuestos que establecen el Artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

# Situaciones no previstas en las bases.

Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases, será resuelta por “EL CINVESTAV” escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en lo establecido por las disposiciones legales vigentes aplicables en la materia.

# Instrucciones.

## Instrucciones generales.

- Elaborar toda la información en idioma español.

- Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español

- Evitar tachaduras y enmendaduras.

- Anotar los datos con toda claridad, a fin de evitar errores de interpretación.

- Reproducir los modelos de los formatos anexos según las necesidades de cada licitante, en el mismo tamaño y conservando la misma distribución.

- Indicar invariablemente en los espacios correspondientes cada uno de los datos solicitados.

- Todos los documentos deberán ser firmados por la persona que tenga poder legal de acuerdo a lo indicado en el punto 4 de las presentes bases.

## Instrucciones para elaborar las proposiciones técnicas y económicas.

Las proposiciones técnicas y económicas deberán entregarse en original en un sobre cerrado de manera inviolable durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

### Elaboración de las propuestas técnicas.

Las proposiciones técnicas se elaborarán en papel membretado de la empresa licitante, señalando las partidas, descripción, especificaciones técnicas y características a que correspondan dichos bienes, de conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1 de las presentes bases.

Las proposiciones técnicas deberán ser firmadas autógrafamente por el representante legal de la empresa en todas las hojas del documento que las contenga.

Las proposiciones técnicas deberán contener la siguiente documentación:

A)	Carta Ficha técnica donde el Licitante precise de manera detallada los siguientes conceptos, para ser analizados por el personal designado por “EL CINVESTAV” y que cuente con elementos suficientes para emitir el fallo:

	Redactar en forma detallada SOLAMENTE las especificaciones técnicas y características de los bienes que cotice; únicamente mencionar el bien ofertado.

	Entregar junto con la ficha técnica, original o copia del catálogo que corresponda a los bienes ofertados. Los participantes deberán entregar ficha técnica con catálogo individualizando cada partida, en caso de no cotizar la partida hacer mención con la leyenda “NO COTIZO”.

	Precisar el período de garantía de los bienes, conforme a lo solicitado en el punto 1.6 de estas bases

	Tiempo de entrega de los bienes de conformidad con el Anexo No. 1 de estas bases de licitación.

	Garantizar que los bienes ofertados serán entregados en el CINVESTAV en los lugares descritos en el Anexo 1.

B)	Carta en papel membretado, en la cual se compromete a apegarse a cada uno de los requisitos enunciados en los numerales del punto 1 de las bases de esta licitación.

C)	Carta en la cual manifieste que la empresa participante cuenta con instalaciones suficientes para la entrega de los bienes objeto de esta licitación.

D)	Presentar un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el licitante que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, son producidos en México y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento o el correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaria de Economía.

E)	El licitante deberá de incorporar en su propuesta, el CATÁLOGO de cada producto cotizado correspondiente a las partidas del Anexo 1, con el objetivo de que “EL CINVESTAV” evalúe detalladamente los productos solicitados. Considerando así que, será motivo de descalificación la partida que no contenga las fichas técnicas o los catálogos que no señalen el número de partida al que pertenece. Todo catálogo que corresponda a los bienes ofertados, deberá de incluir la información identificada con marcatextos para que “EL CINVESTAV” evalúe detalladamente los productos solicitados.

F)	Las cartas mencionadas en los incisos anteriores deberán de ser firmadas por el representante legal de la empresa licitante.

G)	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley y 11-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, en el caso de que deseen recibir la preferencia establecida en los mismos, deberán presentar una manifestación en la que se indique que es una personal física con discapacidad, o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad, en la proporción que señala la Ley.

Y demás documentación que considere conveniente de ser evaluada, no obstante que se debe de cumplir con los requisitos mínimos establecidos en estas bases.

Las hojas (todas) del sobre que contenga la información técnica deberán presentarse con folio consecutivo (ejemplo: 1 de 50; 2 de 50, etc.), en el orden solicitado en las bases, El no cumplimiento de este punto no será causa de descalificación o desecho de la propuesta, solo es para facilitar el control durante el proceso de revisión y evaluación de las propuestas.

Las propuestas técnicas desechadas, serán devueltas a los licitantes, transcurridos sesenta días naturales a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación.

### Elaboración de las proposiciones económicas.

Las proposiciones económicas se elaborarán en papel membretado de la empresa, de acuerdo a lo indicado en los Anexos 2 y 3 de las presentes bases y no deberán realizarse anotaciones adicionales a los solicitados expresamente en dichos formatos, reproducir estos según las necesidades de cada licitante, en el mismo tamaño y conservando la misma distribución.

Las proposiciones económicas deberán ser firmadas autógrafamente por el representante legal de la empresa en todas las hojas del documento que las contenga.

Con la finalidad de facilitar el análisis y evaluación de esta propuesta, es deseable que los participantes presenten adicionalmente a su propuesta por escrito, copia de la propuesta económica de conformidad con el Anexo No. 2 de estas bases, en DISCO COMPACTO libre de virus, el cual deberá ser elaborado en formato *.xls del programa Excel de Microsoft.

En el Anexo 2 se deberán anotar los datos solicitados únicamente:

- Fecha. Día, mes y año, de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación.

- Número de partida. Anotar el número de partida en el que está participando de conformidad con el Anexo No. 1 de estas bases.

- Descripción genérica. Asentar la descripción genérica de los bienes cotizados conforme al Anexo No. 1 de estas bases, indicando especificaciones de cada uno de los bienes.

- Unidad de medida. Ingresar la unidad de medida de los bienes solicitados, conforme al Anexo No. 1.

- Cantidad. Registrar la cantidad de bienes solicitados, conforme al Anexo No. 1.

- Precio unitario. Citar el precio unitario que el Licitante está ofertando, incluyendo el o los descuentos que voluntariamente ofrezca a “EL CINVESTAV”, en moneda nacional, sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas. Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente.

- Importe total de los bienes. Anotar el resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad de los bienes ofertados, incluyendo el o los descuentos que voluntariamente ofrezca a “EL CINVESTAV”, en moneda nacional según corresponda sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas. Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente.

- Subtotal. Registrar el resultado de la sumatoria de los bienes ofertados (sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas). Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente.

- (+) 16% del I.V.A.

- (=) Precio total. Asentar el importe que resulte al sumar el subtotal de los bienes más el importe del 16% del I.V.A., el cual nos indicará el precio total que se tenga que pagar por los bienes. Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente. El importe final de la propuesta deberá escribirse con letra mayúscula.

- Esta propuesta deberá de ser firmada por el representante legal de la empresa licitante, la omisión de este requisito es causa de descalificación de la propuesta.

En relación a los espacios en los que se solicita se protejan con cinta adhesiva transparente, su omisión no será causa de descalificación, pero su cumplimiento es para mejorar la conducción y transparencia de la licitación.

Nota: Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y, el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el Licitante no acepta la corrección, su oferta será rechazada.

### Elaboración de la hoja resumen de propuestas.

La carta compromiso deberá presentarse de acuerdo a lo indicado en el formato que se adjunta como Anexo 3 de estas bases y no deberán hacerse anotaciones adicionales a las solicitadas expresamente en este formato.

- Fecha. Día, mes y año de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación.

- Nombre de la licitación. Ingresar el nombre de la licitación, mismo que se señala en el primer párrafo de la hoja número 2 de las presentes bases.

- Puesto. Registrar el cargo administrativo u operativo que ocupa dentro de la empresa.

- Nombre o razón social. Incluir el nombre o razón social completa de la empresa conforme a lo enunciado en su Acta Constitutiva.

- Inciso b.1). Anotar la suma total de los importes de las partidas cotizadas, con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debiéndose proteger con cinta adhesiva transparente.

- Deberá anotar nombre y firma del representante legal de la empresa licitante y poner el sello de la empresa.

Las hojas (todas) en las que presente la información económica deberán presentarse con folio consecutivo (ejemplo: 1 de 50; 2 de 50, etc.), en el orden solicitado en estas bases. El no cumplimiento de este punto no será causa de descalificación o desecho de la propuesta, solo es para facilitar el control durante el proceso de revisión y evaluación de las propuestas.

## Instrucciones para elaborar las proposiciones que opten por medios electrónicos.

Los licitantes que opten por presentar sus ofertas por medios de comunicación electrónica, deberán apegarse a lo siguiente: elaborar los documentos citados en los Puntos 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3 de estas bases y que forman parte integral de la propuesta técnica y económica, en formatos de uso estándar tales como DOC, TXT, HTML, XLS, GIF, JPG, DWG, PDF y ZIP.

Los licitantes que opten por enviar sus propuestas por medios de comunicación electrónica, deberán incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública.

Generar el sobre mediante el programa de cómputo que haya sido entregado por la Secretaría de la Función Pública a los licitantes al certificar su medio de identificación electrónica.

Identificar preferentemente cada una de las hojas que integren sus propuestas con el RFC de la empresa, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el Acto de Apertura de Proposiciones.

Identificar preferentemente mediante el nombre del archivo o su descripción, las partes de las propuestas que conforme a las bases deberán imprimirse en el Acto de Apertura de Proposiciones.

Concluir el envío de su proposición técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, y contar con acuse de transmisión exitosa emitido por COMPRANET, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Es conveniente evitar en lo posible el envío de documentos que no se requieran con base en las disposiciones normativas, y que no aporten elementos para la evaluación de las propuestas.

“La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la indicación de que los mencionados derechos, para el caso de la contratación de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, se estipularán a favor de la dependencia o entidad de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, y”

LAS PRESENTES BASES ESTABLECEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE TODOS AQUELLOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES DE BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO, LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRÁN SER NEGOCIADAS.

Anexo 1

Bases Técnicas para la Adquisición de material de ferretería

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRAZADERA DE CREMALLERA NO 36 EN PAQUETE DE 10 PIEZAS TIPO IDEAL | PZA | 9 |
| 2 | ABRAZADERA DE UNA DE 3.4 DE PULGADAS EN PAQUETE DE 20 PIEZAS TIPO NACIONAL O ALPA | PZA | 330 |
| 3 | ABRAZADERA DE CREMALLERA NO 10 EN PAQUETE DE 10 PIEZAS TIPO IDEAL | PZA | 6 |
| 4 | ABRAZADERA DE CREMALLERA NO 24 EN PAQUETE DE 10 PIEZAS TIPO IDEAL | PZA | 10 |
| 5 | ABRAZADERA DE UNA DE 1 PULGADAS EN PAQUETE DE 20 TIPO NACIONAL O ALPA | PZA | 50 |
| 6 | ABRAZADERA DE UNA DE 1.2 PULGADAS EN PAQUETE DE 20 TIPO NACIONAL O ALPA | PZA | 100 |
| 7 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 25 MM EN PAQUETE DE 10 PIEZAS TIPO NACIONAL O ALPA | PZA | 5 |
| 8 | ACEITE SAE 40 MULTIGRADO BOTELLA DE 1 LITRO TIPO ESSO | LTS | 24 |
| 9 | ACERO INOXIDABLE REDONDO 1.2 PULGADAS ALEACION TIPO 304 TRAMO DE 3 50 CMTS. CADA UNO TIPO METALES CUITLAHUAC O SALDI | PZA | 1 |
| 10 | ACERO INOXIDABLE REDONDO 1.4 PULGADAS ALEACION TIPO 304 TRAMO DE 3 50 CMTS. CADA UNO TIPO METALES CUITLAHUAC O SALDI | PZA | 2 |
| 11 | ACERO INOXIDABLE REDONDO 3.8 PULGADAS ALEACION TIPO 304 TRAMO DE 3 50 CMTS. CADA UNO TIPO METALES CUITLAHUAC O SALDI | PZA | 1 |
| 12 | ACERO INOXIDABLE REDONDO 5.16 PULGADAS ALEACION TIPO 304 TRAMO DE 3 50 CMTS. CADA UNO TIPO METALES CUITLAHUAC O SALDI | PZA | 4 |
| 13 | ACERO P.HERRAMIENTA 1 1.2 PULGADAS DIA PALME AMARILLO TRAMO DE 3 50 CMTS. CADA UNOTIPO METALES CUITLAHUAC O SALDI | PZA | 1 |
| 14 | ADAPTADOR D.HULE PARA CESPOL 50X32 MM TIPO O COPSA | PZA | 10 |
| 15 | ADHESIVO PEGACRIL PLEXIGLAS BOTELLA DE 1 LITROTIPO PLEXIG | KGS | 1 |
| 16 | AFLOJATODO EN BOTE DE 460 ML TIPO PERMATEX | PZA | 40 |
| 17 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 ROLLOS DE 5 KILOS TIPO NACIONAL O FOCA | KGR | 9 |
| 18 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 8 ROLLOS DE 5 KILOS TIPO NACIONAL O FOCA | KGR | 4 |
| 19 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 EN ROLLO TIPO NACIONAL O FOCA | KGS | 5 |
| 20 | ALUMINIO REDONDO DE 1 1.4 PULGADAS ALEACION 6061 T 6 TRAMO DE 3 66 CMTS. TIPO METALES CUITLAHUAC O SALDI | PZA | 1 |
| 21 | ANGULO DE ALUMINIO 1.8 X 1 1.2 PULGADAS ALEACION 6363 T 5 NO CAT 14 TRAMO DE 3 66 METROSTIPO METALES CUITLAHUAC O SALDI | PZA | 4 |
| 22 | ANGULO DE ALUMINIO 1.8 X 2 PULGADAS ALEACION 6363 T 5 NO CAT 1738 TRAMO DE 3 66 CMTS.TIPO METALES CUITLAHUAC O | PZA | 3 |
| 23 | ANGULO DE ALUMINIO 1.8 X 3.4 PULGADAS ALEACION 6363 T 5 NO CAT 11 TRAMO DE 3 66 CMTS.TIPO METALES CUITLAHUAC O | PZA | 9 |
| 24 | ANGULO DE FIERRO 1.4 X 2 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 8 |
| 25 | ANGULO DE FIERRO 1.4 X 3 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 2 |
| 26 | ANGULO DE FIERRO 1.8 X 1 1.2 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 15 |
| 27 | ANGULO DE FIERRO 1.8 X 1 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 35 |
| 28 | ANGULO DE FIERRO 1.8 X 3.4 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNOTIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 20 |
| 29 | ANGULO DE FIERRO 3.16 X 1 1.4 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 15 |
| 30 | ANGULO DE FIERRO 3.16 X 1 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 10 |
| 31 | ANGULO DE FIERRO 3.16 X 2 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 3 |
| 32 | APAGADOR DE COLA 2 POL 2 TIR 10 A 250V CAT 82608 3.4 115.230V CA TIPO ARROW HART | PZA | 5 |
| 33 | APAGADOR DE ESCALERA QUINCINO 10A.127V MOD 5801 COLOR MARFILTIPO QUINCINO O BETICINO | PZA | 30 |
| 34 | APAGADOR DE QUINCINO 10A.127V MOD 5800 TIPO QUINCINO O BETICINO | PZA | 30 |
| 35 | APAGADOR DE SOQUET P\LAMPARA TIPO ARROW HART | PZA | 2 |
| 36 | APAGADOR IL SENCILLO 1491 CAT MT 1491 COLOR MARFIL 125V.250V TIPO ARROW HART | PZA | 20 |
| 37 | BALERO 6203 TIPO SKF | PZA | 15 |
| 38 | BANDA A 35 TIPO CITLA | PZA | 2 |
| 39 | BANDA A 37TIPO CITLA | PZA | 2 |
| 40 | BANDA A 41TIPO CITLA | PZA | 2 |
| 41 | BANDA A 46TIPO CITLA | PZA | 3 |
| 42 | BANDA A 57TIPO CITLA | PZA | 2 |
| 43 | BANDA B 47TIPO CITLA | PZA | 4 |
| 44 | BARRA D.COLD ROLLED CUADRADA 1.2 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 2 |
| 45 | BARRA D.COLD ROLLED CUADRADA 3.8 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 5 |
| 46 | BARRA D.COLD ROLLED REDONDA 1.4 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNOTIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 4 |
| 47 | BARRA D.COLD ROLLED REDONDA 2 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNOTIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 1 |
| 48 | BARRA D.COLD ROLLED REDONDA 3.8 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 2 |
| 49 | BARRA DE FIERRO REDONDA 3.8 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNOTIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 8 |
| 50 | BARRA DE FIERRO REDONDA 5.8 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNOTIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 2 |
| 51 | BARRA DE FIERRO REDONDA DE 1.4 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNOTIPO ACEROS MONTERREY O ACEROS FORTUNA | PZA | 10 |
| 52 | BASE HEMBRA P.TUBO FLUORESC 40 W CON TORNILLO P.INTACAR EN PAQUETE DE 10 PZAS TIPO ROYER O CHICAGO | PZA | 10 |
| 53 | BASE MACHO P.TUBO FLUORESC 38Y75W CON TORNILLO PARA INSTALAR PAQUETE DE 10 PIEZAS TIPO ROYER O CHICAGO | PZA | 25 |
| 54 | BASE MACHO P.TUBO FLUORESC 40 W CON TORNILLO PARA INSTALAR PAQUETE DE 10 TIPO ROYER O CHICAGO | PZA | 40 |
| 55 | BASE P.FOTOCELDA TIPO TORK | PZA | 3 |
| 56 | BASE P.TUBO FLUORESC 15.20W CON TORNILLO PARA INSTALAR PAQUETE DE 10 TIPO ROYER O CHICAGO | PZA | 20 |
| 57 | BATERIA INDUST D.12V IXTAPANTANGO 8D 24 E 27R TIPO IXTAPATONGO O LTH | PZA | 2 |
| 58 | BISAGRA DE PIANO 1 PULGADAS ANCHO TRAMO DE 1 METRO TIPO PHILLIPS O FANAL | MTS | 3 |
| 59 | BISAGRA LATONADA 110 26MM SERIE 10 10L 100 CON PERNO REMACHADO TIPO PHILLIPS O FANAL | PZA | 50 |
| 60 | BISAGRA LATONADA 115 38MM SERIE 32 32L150 CON PERNO REMOVIBLE CABEZA REDONDA PARA MUEBLES TIPO PHILLIPS O FANAL | PZA | 60 |
| 61 | BISAGRA LATONADA 42OL 51MM SERIE 21 21L 200 CON PERNO MOVIBLE CABEZA MEDIA BOLA TIPO PHILLIPS O FANAL | PZA | 21 |
| 62 | BISAGRA LATONADA 715L 38MM SERIE 14 V2 14L 150 CON PERNO MOVIBLE CABEZA PLANA TIPO PHILLIPS O FANAL | PZA | 10 |
| 63 | BISAGRA LATONADA 730L 76MM SERIE 23 20L 250 CON PERNO MOVIBLE CABEZA PLANA TIPO PHILLIPS O FANAL | PZA | 10 |
| 64 | BISAGRA TUBULAR DE 1.2 PULGADAS PAQUETE CON 10 PZAS TIPO NACIONAL | PZA | 24 |
| 65 | BISAGRA TUBULAR DE 3.4 PULGADAS PAQUETE CON 10 PZAS TIPO NACIONAL | PZA | 8 |
| 66 | BROCA PARA CONCRETO 1.4 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE TIPO LARGO USA O GRINFIL | PZA | 120 |
| 67 | BROCA PARA FIERRO 1.16 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 10 |
| 68 | BROCA PARA FIERRO 1.4 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 50 |
| 69 | BROCA PARA FIERRO 1.8 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 38 |
| 70 | BROCA PARA FIERRO 11.64 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 5 |
| 71 | BROCA PARA FIERRO 15.64 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 10 |
| 72 | BROCA PARA FIERRO 3.16 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 60 |
| 73 | BROCA PARA FIERRO 5.32 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 40 |
| 74 | BROCA PARA FIERRO 5.64 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 6 |
| 75 | BROCA PARA FIERRO 7.32 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 20 |
| 76 | BROCA PARA FIERRO 9.32 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 10 |
| 77 | BROCA PARA FIERRO 9.64 PULGADAS DIA 4 PULGADAS DE LARGO TIPO USA O GRINFIL | PZA | 30 |
| 78 | BROCHAS 1 1.2 PULGADAS MANGO NARANJA SERIE 401 MANGO DE PLASTICO 100 X CIENTO CERDA NATURAL TIPO PERFECT | PZA | 39 |
| 79 | BROCHAS 1 PULGADAS MANGO NARANJA SERIE 401 MANGO DE PLASTICO 100 X CIENTO CERDA NATURAL TIPO PERFECT | PZA | 10 |
| 80 | BROCHAS 2 1.2 PULGADAS MANGO NARANJA SERIE 401 MANGO DE PLASTICO 100 X CIENTO CERDA NATURAL TIPO PERFECT | PZA | 20 |
| 81 | BROCHAS 2 PULGADAS MANGO NARANJA SERIE 401 MANGO DE PLASTICO 100 X CIENTO CERDA NATURAL TIPO PERFECT | PZA | 40 |
| 82 | BROCHAS 4 PULGADAS MANGO NARANJA SERIE 401 MANGO DE PLASTICO 100 X CIENTO CERDA NATURAL TIPO PERFECT | PZA | 50 |
| 83 | BROCHAS 5 PULGADAS MANGO NARANJA SERIE 401 MANGO DE PLASTICO 100 X CIENTO CERDA NATURAL TIPO PERFECT | PZA | 10 |
| 84 | BROCHAS 6 PULGADAS MANGO NARANJA SERIE 401 MANGO DE PLASTICO 100 X CIENTO CERDA NATURAL TIPO PERFECT | PZA | 29 |
| 85 | BURIL COBALTO DE 3.8 X 3.8 PULGADAS TIPO MOMAX | PZA | 8 |
| 86 | CABEZA DE COMPRESORA PORTATIL CON PORTA FILTRO TIPO LESTER | PZA | 1 |
| 87 | CADENA 1.2 TIPO " NACIONAL | KGR | 40 |
| 88 | CADENA 1.4 TIPO" NACIONAL | KGR | 3 |
| 89 | CAJA CONDULET FS 13 MM EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 100 |
| 90 | CAJA CONDULET FS 19 MM EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 35 |
| 91 | CAJA CONDULET FSA 19 MM EN BOLSA CROSER HIN O SOLA BET | PZA | 2 |
| 92 | CAJA CONDULET FSC 13 MM EN BOLSA CROSER HIN O SOLA BET | PZA | 20 |
| 93 | CAJA CONDULET FSC 19 MM EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 25 |
| 94 | CAJA CONDULET FSC 25 MM EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 5 |
| 95 | CAJA CONDULET FSL 13 MM EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 4 |
| 96 | CAJA CONDULET FSR 13 MM EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 1 |
| 97 | CAJA CONDULET FSR 19 MM EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 3 |
| 98 | CAJA D.PLASTICO T.UNIVERSAL BLANCA TIPO TROSMAN | PZA | 26 |
| 99 | CAJA REGISTRO DE 1 PULGADAS CUADRADAS DE LAMINA GALVANIZADA CON TAPA TIPO NACIONAL | PZA | 2 |
| 100 | CANAL DE ALUMINIO 1.8 X 1.2 X 3.4 CAT 4045 ALEACION 6063 T 5 TRAMO 3 66 CMTS.TIPO METALES CUITLAHUAC O SALDI | PZA | 1 |
| 101 | CANDADO PHILLIPS NO 112 757 A GRIS ACERO CON DIMENSIONES 22MMX44MMX45MM TIPO PHILLIPS O FANAL | PZA | 100 |
| 102 | CANDADO PHILLIPS NO 114 752 A GRIS ACERO CON DIMENSIONES 18MMX37MMX35MM TIPO PHILLIPS O FANAL | PZA | 40 |
| 103 | CARRETILLA D.ESTRELLA P.EMPAREJAR EN JUEGOS DE 6 PIEZAS TIPO NACIONAL | JUG | 2 |
| 104 | CARRETILLA PARA RIEL DE ALIMINIO, PUERTA COLGANTE CO RUEDAS DE NAYLON Y TORNILLO AJUSTBLE PARA RIEL DE ALUMINIO TIPO NACIONAL | PZA | 10 |
| 105 | CARTUCHO DE GAS BUTANO DE 500 ML TIPO LINMEX | PZA | 36 |
| 106 | CARTUCHO FUSIBLE 30 AMP 250 V CON FUSIBLE CON CASQUILLO DE BRONCE TIPO MERCURY | PZA | 50 |
| 107 | CEPILLO DE ALAMBRE DE 28 X 03 CMS DE MANGO TIPO URREA O LEON WELL | PZA | 9 |
| 108 | CERRADURA DE BARRA MOD 800 CROMADA TIPO PHILLIPS | PZA | 10 |
| 109 | CESPOL DE BRONCE CON TUBO DE LATON FIG 206 L TIPO URREA | PZA | 2 |
| 110 | CESPOL DE PLOMO SENCILLO 1 1/2 " DIAMETRO TIPO VALESI | PZA | 20 |
| 111 | CESPOL DE PVC DE 32 MM PARA FREGADERO TIPO URREA | PZA | 2 |
| 112 | CHALUPA DE PVC TIPO NACIONAL | PZA | 6 |
| 113 | CHAPA DE LLAVE A 52 PD TULIP 3 LH SERIE 640 VI 645 L CON LLAVE OPCION LIBRE.CERRADO LATONADA TIPO YALE | PZA | 10 |
| 114 | CHAPA LATONADA MODELO 21TIPO PHILLIPS | PZA | 22 |
| 115 | CHAPA MODELO 24 TIPO PHILLIPS | PZA | 4 |
| 116 | CINTA AISLANTE ELECTRICA DE HULE M 8 TIPO 3M | PZA | 10 |
| 117 | CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL No 33 SCOTCH SUPER 33 VINIL TIPO 3M | PZA | 180 |
| 118 | CINTA AISLANTE ELECTRICA No 23 TIPO 3M | PZA | 8 |
| 119 | CINTA DE TEFLON 1/2 " TIPO POLY FLON O TRUPER | PZA | 140 |
| 120 | CINTA DE TEFLON DE 19 M M TIPO POLY FLON O TRUPER | PZA | 60 |
| 121 | CINTURON DE NYLON 14 CMS 2.4X140 MM EN PAQUETE DE 100 PZAS TIPO 3M O LEGRAD | PZA | 1,000 |
| 122 | CINTURON DE NYLON 9.5 CMS 2.4X9 5MM EN PAQUETE DE 100 PZAS TIPO 3M O LEGRAD | PZA | 300 |
| 123 | CLAVIJA CAT 5274 POLARIZADA TIPO ARROW HART | PZA | 100 |
| 124 | CLAVIJA CAT 7311 10 AMP 20A 125.250V BLINDADA METALICA 3 CONDUCTORES TIPO ARROW HART | PZA | 5 |
| 125 | CLAVIJA CAT 7411 20 AMP 20A 120.208V BLINDADA METALICAS 4 CONDUCTORES TIPO ARROW HART | PZA | 3 |
| 126 | CLAVIJA TIPO INDUSTRIAL DE HULE 15A 125V MG5 COLOR NEGRO TIPO ARROW HART | PZA | 40 |
| 127 | CLAVO SIN CABEZA 8 20 DE 1a LIMPIO DE REBABA BOLSA DE 0.500 KGS TIPO ALFILERILLO | KGR | 2 |
| 128 | CLAVO SIN CABEZA 12 35 DE 1a LIMPIO DE REBABA BOLSA DE 0.500 KGS TIPO ALFILERILLO | KGR | 5 |
| 129 | CLAVO SIN CABEZA 15 50 DE 1a LIMPIO DE REBABA BOLSA DE 0.500 KGS TIPO ALFILERILLO | KGR | 3 |
| 130 | CODO DE COBRE DE 19MM X 90 GRADOS BOLSA DE 10 TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 15 |
| 131 | CODO DE COBRE DE 13MM X 90 GRADOS BOLSA DE 10 PIEZAS TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 133 |
| 132 | CODO DE COBRE DE 38MM X 90 GRADOS EN BOLSAS DE 5 PZAS TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 17 |
| 133 | CODO DE COBRE DE 51MM X 90 GRADOS EN BOLSAS DE 5 PZAS TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 3 |
| 134 | CODO PVC SANITARIO DE 1 1.2 X 45 GRADOS EN BOLSAS DE 5 PZAS TIPO COPSA O DURECO | PZA | 3 |
| 135 | CODO PVC SANITARIO DE 50MM X 45 GRADOS EN BOLSAS DE 5 PZAS TIPO COPSA O DURECO | PZA | 19 |
| 136 | CODO PVC SANITARIO DE 51MM X 90 GRADOS EN BOLSAS DE 5 PZAS TIPO COPSA O DURECO | PZA | 23 |
| 137 | CONECTOR COBRE A FIERRO CUERDA EXTERIOR DE 13MM EN BOLSA DE 10 TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 30 |
| 138 | CONECTOR COBRE A FIERRO CUERDA EXTERIOR DE 19MM EN BOLSA DE 10 TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 20 |
| 139 | CONECTOR COBRE A FIERRO CUERDA EXTERIOR DE 25MM EN BOLSA DE 10 PIEZAS TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 14 |
| 140 | CONECTOR COBRE A FIERRO CUERDA EXTERIOR DE 51MM EN BOLSA DE 5 PIEZAS TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 2 |
| 141 | CONECTOR COBRE A FIERRO CUERDA INTERIOR DE 13MM EN BOLSA DE 10 TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 30 |
| 142 | CONECTOR COBRE A FIERRO CUERDA INTERIOR DE 25MM EN BOLSA DE 10 TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 3 |
| 143 | CONECTOR COBRE A FIERRO CUERDA INTERIOR DE 19MM EN BOLSA DE 10 TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 20 |
| 144 | CONECTOR CONDULET OC 19MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 9 |
| 145 | CONECTOR CONDULET OLB 13MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 18 |
| 146 | CONECTOR CONDULET OLB 19MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 32 |
| 147 | CONECTOR CONDULET OLB 25MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 3 |
| 148 | CONECTOR CONDULET OLB 38MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 5 |
| 149 | CONECTOR CONDULET OLL 13MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 20 |
| 150 | CONECTOR CONDULET OLL 19MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 11 |
| 151 | CONECTOR CONDULET OLR 13MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 20 |
| 152 | CONECTOR CONDULET OLR 19MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 30 |
| 153 | CONECTOR CONDULET OT 13MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 23 |
| 154 | CONECTOR CONDULET OT 19MM CON TAPA Y TORNILLO EN BOLSA SOLA BET O CROSE HINDS | PZA | 12 |
| 155 | CONECTOR CURVO P.TUBO FLEXIBLE 13MM CON CONTRA Y TORNLLO TIPO PLICA O ANCLO | PZA | 20 |
| 156 | CONECTOR CURVO P.TUBO FLEXIBLE 19MM CON CONTRA Y TORNLLO TIPO PLICA O ANCLO | PZA | 10 |
| 157 | CONECTOR CURVO P.TUBO FLEXIBLE 25MM EN BOLSA DE 20 CON CONTRA Y TORNLLO TIPO PLICA O ANCLO | PZA | 5 |
| 158 | CONECTOR PARA CABLE USO RUDO 13 MM CON CONTRA Y TORNILLO TIPO ANCLO | PZA | 120 |
| 159 | CONECTOR RECTO P.TUBO FLEX D.32 M MCON CONTRA Y TORNILLO EN BOLSA DE 5 PIEZAS TIPO ANCLO O PLICA | PZA | 4 |
| 160 | CONECTOR RECTO P.TUBO FLEXIBLE 13MM CON CONTRA Y TORNILLO EN BOLSA DE 10 TIPO ANCLO O PLICA | PZA | 80 |
| 161 | CONECTOR RECTO P.TUBO FLEXIBLE 19MM CON CONTRA Y TORNILLO EN BOLSAS DE 10 PZAS TIPO ANCLO O PLICA | PZA | 100 |
| 162 | CONECTOR RECTO P.TUBO FLEXIBLE 25MM CON CONTRA Y TORNILLO EN BOLSAS DE 10 PZAS TIPO ANCLO O PLICA | PZA | 2 |
| 163 | CONTACTO 30A 125V NEMA L5 30R CAT HBL 2610 TIPO HUBBELL | PZA | 2 |
| 164 | CONTACTO CAT 7310 B 3P 20 AMP 125V250V 3CONDUCTORES TIPO ARROW HART | PZA | 3 |
| 165 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO No 5250 M 15 AMP S.125V TIPO ARROW HART | PZA | 200 |
| 166 | CONTACTO MAGIC POLARIZADO 5028 TOMA DE CORRIENTE CON TIERRA 15A 127V COLOR MARFIL TIPO QUINCINO O BETICI±O | PZA | 11 |
| 167 | CONTACTO SENCILLO D.AMP 125V 3HILOS CAT 5361 1 SAN 102 2 P 3A AUTO A TIERRA TIPO LEVINTON | PZA | 20 |
| 168 | CONTRA DE 13MM PARA TUBO CONDUIT EN BOLSAS DE 50 TIPO ANCLO | PZA | 20 |
| 169 | CONTRA DE 19MM PARA TUBO CONDUIT EN BOLSAS DE 50 TIPO ANCLO | PZA | 50 |
| 170 | CONTRA DE 38MM PARA TUBO CONDUIT EN BOLSAS DE 50 TIPO ANCLO | PZA | 6 |
| 171 | COPLE DE COBRE DE 38MM DE DIAMETRO TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 5 |
| 172 | COPLE DE COBRE DE 13 MM DE DIAMETRO TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 10 |
| 173 | COPLE DE COBRE DE 19MM DE DIAMETRO TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 20 |
| 174 | COPLE DE COBRE DE 51 MM DE DIAMETRO TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 2 |
| 175 | COPLE NEGRO 25MM DIA TIPO CH O CM | PZA | 3 |
| 176 | CORCHO DE 6MM DE 60 X 90 CM TIPO NACIONAL | PZA | 10 |
| 177 | CORREDERA PARA ARCHIVERIO GALVANIZADO V 60 CMS. JUEGO DE 2 PIEZAS TIPO WILSON | JGO | 50 |
| 178 | CORTADOR DE DIAMANTE VIDRIO TIPO FLECHER | PZA | 20 |
| 179 | CREMA LIMPIADORA P.MANOS CAT40069, EN BOTES DE 4 LITROS TIPO PERMATEX | BTE | 2 |
| 180 | CRUCETA BOLITA ENTRADA GRANDE QUEEN CROMADO QG JUEGO DE MANERALES CROMADO TIPO URREA | PZA | 15 |
| 181 | CRUCETA DE BOLITA PARTE GEN-27 TIPO URREA | PZA | 11 |
| 182 | CUELLO D.GANZO P.MEZCLADORA MOD 202 CROMADO CON AEREADOR PARA MEZCLADORA 320 TIPOURREA | PZA | 4 |
| 183 | CURVA CONDUIT 25MM DIA PARED GRUESA CON CUERDAS TIPO OMEGA O JUPITER | PZA | 8 |
| 184 | CURVA CONDUIT 38MM DIA PARED GRUESA CON CUERDAS TIPO OMEGA O JUPITER | PZA | 2 |
| 185 | DIAFRAGMA P.VALVULA D.VAPOR D.3.4 PULGADAS TIPO NORGREEN | PZA | 2 |
| 186 | DIELECTRICO QUEM LECTRA GARRAFON DE 5 LITROSTIPO TIPO QUEM LECTRA | LTS | 5 |
| 187 | DISCO DE ESMERIL No 24 TIPO FANDELI | PZA | 12 |
| 188 | DISCO DE ESMERIL No 36 TIPO FUNDELI | PZA | 1 |
| 189 | DISCO P.CORTAR CONCRETO A30TB47A MAXMA 8600 R P M TIPO AUSTROMEX | PZA | 2 |
| 190 | DISCO P.PULIDOR 1.4 PULGADAS 381 MAXMA 8600 R P M TIPO AUSTROMEX | PZA | 2 |
| 191 | DREEN P.FILTRO P.PUR MANUAL 3000 11 TIPO NORGRIM | PZA | 4 |
| 192 | ELECTRONIVEL PARA TANQUE BAJO 115V 60C TIPO SELMEC | PZA | 1 |
| 193 | ELEMENTO TERMICO B 2.10 EN JUEGO DE 2 PIEZAS TIPO SQUARED | JGO | 3 |
| 194 | ELEMENTO TERMICO B 2.65 EN JUEGO DE 2 PIEZAS TIPO SQUARED | JGO | 2 |
| 195 | ELEMENTO TERMICO B 7.70 EN JUEGO DE 2 PIEZAS TIPO SQUARED | JGO | 2 |
| 196 | ELEMENTO TERMICO B 9.10 EN JUEGO DE 2 PIEZAS TIPO SQUARED | JGO | 2 |
| 197 | ELEMENTO TERMICO B 28 EN JUEGO DE 2 PIEZAS TIPO SQUARED | JGO | 3 |
| 198 | EMBOLO PARA FLUXOMETRO 6 LITROS COMPLETO TIPO HELVEX | PZA | 5 |
| 199 | EMPAQUE GAROLLCK DE ASBESTO DE 1.16 PULGADAS DE 90 X 1 00 MTO DE ANCHO TIPO GAROLLK | KGR | 3 |
| 200 | EMPAQUE PARA VALVULA DE AGUA 13MM DIAMETRO TIPO HELVEX | PZA | 40 |
| 201 | ESTACION DE BOTONES PULSANTES GABINETE ARRANCAR Y PARAR CAT 9001 KYK23 TIPO SQUARED | PZA | 2 |
| 202 | ESTOPA BLANCA DE PRIMERA EN BOLSA DE 1 KGS TIPO COMEX | KGR | 50 |
| 203 | ETIQUETA D.NYLON P.IDENTIFICACION EN LOS CABLES TIPO 3M O TROSMAN | PZA | 3 |
| 204 | EXTRACTOR D.AIRE C.PERCIANA TAM 406 | PZA | 2 |
| 205 | EXTRACTOR MOD 20ESD T 8 VOL.30M P.M | PZA | 2 |
| 206 | EXTRACTOR TAMA NO 12 C.MOT 1.20 127V | PZA | 2 |
| 207 | FILTRO P.AIRE B 12 400 A3TA CON MANOMETRO B746 4AK AP3RMN TIPO NORGRIM | PZA | 2 |
| 208 | FILTRO PURIFICADOR DE 1 1.2 PULGADAS F47 BOD A0DA CON MANOMETRO TIPO NORGRIM | PZA | 1 |
| 209 | FILTRO REGULADOR B 12 400 A3LA CON MANOMETRO TIPO NORGRIM | PZA | 2 |
| 210 | FILTRO REGULADOR B 12 400 M3LA CON MANOMETRO TIPO NORGRIM | PZA | 2 |
| 211 | FLOTADOR P.TANQUE D.ALTA PRESION 8 PULGADAS CON VARILLA DE COBRE TIPO URREA | PZA | 2 |
| 212 | FLUXOMETRO P.MINGI D.MAN MOD 185 19 TIPO HELVEX | PZA | 1 |
| 213 | FLUXOMETRO P.WC D.MANIJA MOD 110 38 TIPO HELVEX | PZA | 4 |
| 214 | FOCO AZUL TRANSPARENTE 60W 125V BULBO A 19 CASQUILLO E 26 PROMEDIO DE 1 000 HRS TIPO OSRAM O G.E | PZA | 4 |
| 215 | FOCO BLANCO 100W 220V ACABADO PERLA BULBO A 19 CASQUILLO E 26 PROMEDIO DE 1 000 HRS TIPO OSRAM O G.E | PZA | 20 |
| 216 | FOCO INCANDESCENTE 100W 140V ACABADO PERLA BULBO A 19 CASQUILLO E 26 PROMEDIO DE 1 000 HRS TIPO OSRAM O G.E | PZA | 45 |
| 217 | FOCO INCANDESCENTE 150 W 140V ACABADO PERLA BULBO A 20 CASQUILLO DE 26 PROMEDIO DE 1 000 HRS TIPO OSRAM O G.E | PZA | 9 |
| 218 | FOCO INCANDESCENTE 75W 140V BULBO A 19 ACABADO PERLA CASQUILLO DE 26 PROMEDIO DE 1 000 HRS TIPO OSRAM O G.E | PZA | 100 |
| 219 | FOCO PILOT ECKO NO 99821 PARA CAFETERA TIPO ECKO | PZA | 3 |
| 220 | FOCO ROJO TRANSPARENTE 10W 125V TIPO OSRAM O PHILLIPS | PZA | 3 |
| 221 | FUSIBLE FE 24100 P.24 KV 125 AMP TIPO SUM | PZA | 2 |
| 222 | GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAG KA 225 TIPO SQUARED | PZA | 3 |
| 223 | GASOLINA MAGNA | LTS | 200 |
| 224 | GRAPAS PARA CABLE ICEV TIPO TROSMAN | PZA | 600 |
| 225 | GRASA X5 NO 2 EN PRESENTACION DE 1 KG TIPO SKF | KGR | 2 |
| 226 | GUANTES CARNASA 35 CM DE LARGO TIPO KLEIN TOOLS | PAR | 19 |
| 227 | GUANTES D.PIEL P.ELECTRICISTA EN BOLSA DE UN PAR TIPO VAN BIEN O ELEIN TOOLS | PAR | 50 |
| 228 | GUANTES DE LONA EN BOLSA DE UN PAR TIPO VAN BIEN O ELEIN TOOLS | PAR | 28 |
| 229 | JALADERA DE CAZUELA LATONADA DE 1 PULGADAS NACIONAL | PZA | 30 |
| 230 | JALADERA TIPO BOTON LATONADA 3.4 PULGADAS EL BOTON LISA C. TORNILLO Y CHAPETON EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO NACIONAL | PZA | 60 |
| 231 | JUNTA D.EXP D.1 1.4 PULGADASFIG 3102 P.L DV PARA VAPOR TIPO NACIONAL | PZA | 2 |
| 232 | JUNTA GIBAULT 2 PULGADAS DIA TIPO MYMACO O NACIONAL | PZA | 2 |
| 233 | JUNTA PROEL P\WC TIPO BELTRAN | PZA | 30 |
| 234 | LAMINA D.ACERO INOXIDABLE CAL 18 ACABADOS 2B Y PULIDOS HOJAS DE 1 22 X 3 05 CADA UNO CON VINIL 3 70 MT2 TIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 3 |
| 235 | LAMINA D.ACERO INOXIDABLE CAL 22ACABADOS 2B Y PULIDOS TIPO 316 ACABADO 2B PULIDO 3 C. VINIL 1 22 X 3 05 METROS TIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 6 |
| 236 | LAMINA D.ALUMINIO CAL No 16 TEMPLE M14 SRMIDURO LIZA ALEACION 1200 HOJA DE 1.22X2.44 TIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 1 |
| 237 | LAMINA D.ALUMINIO CAL No 20 ALEACION DE 1200 TEMPLE H 14 SEMI DURO 1 22 X 2 44 METROSTIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 4 |
| 238 | LAMINA D.LATON CAL 20 ALEACION 260 DE 61CMX2 50 CMTS.TIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 1 |
| 239 | LAMINA GALVANIZADA CAL 16 DE 122 X 244 TIPO MILSA | PZA | 1 |
| 240 | LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DE 1.22X2.44METROS CADA UNO TIPO MILSA | PZA | 9 |
| 241 | LAMINA GALVANIZADA CAL 24 DE 122 X 244 TIPO MILSA | PZA | 6 |
| 242 | LAMINA GALVANIZADA CAL 26 DE 122 X 244 TIPO MILSA | PZA | 3 |
| 243 | LAMINA GALVANIZADA CAL 18 DE 1.22X2.44CADA UNO TIP MILSA | PZA | 8 |
| 244 | LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 1.22X2.44CADA UNO TIPO MILSA | PZA | 3 |
| 245 | LAMINA NEGRA CAL 18 DE 1.22X2.44METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O FORTUNA | PZA | 8 |
| 246 | LAMINA NEGRA CAL 20 DE 1.22X2.44METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O FORTUNA | PZA | 10 |
| 247 | LAMINA NEGRA CAL 22 DE 1.22X2.44METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O FORTUNA | PZA | 3 |
| 248 | LAMPARA COMPLETA D.SOBREP D.2X38 W D.LUJO ACRILICO DE POLICARBONATO CON BASE BALASTRA LAMPARA GABINETE PROTEGIDA EN BOLSA Y ACRILICO ARMADA TIPO HOLOPHANE | PZA | 40 |
| 249 | LAMPARA CURVALUM FLORESE 40 W LUZ DE DIA TIPO OSRAM O PHILLIPS | PZA | 12 |
| 250 | LAMPARA DE ALOGENO MHN TD 150 WATTS RX75 24 HQ1 TS 150W UV5 TIPO OSRAM | PZA | 2 |
| 251 | LAMPARA FLUORES DUPLEX DE 15 W LUZ DE DIA ENTRADA NORMAL DE ROSCA CAJA C. 15 PZAS TIPO OSRAM O PHILLIPS | PZA | 70 |
| 252 | LAMPARA FLUORESCENTE 20 W T-38.SD.LD LUZ DE DIA TIPO OSRAM O PHILLIPS | PZA | 42 |
| 253 | LAMPARA FLUORESCENTE 40W.F48T12 LUZ DE DIA TIPO OSRAM O PHILLIPS | PZA | 150 |
| 254 | LAMPARA FLUORESCENTE 74W.SLIM LINE LUZ DE DIA CAJA C. 15 PZAS TIPO OSRAM O PHILLIPS | PZA | 110 |
| 255 | LAMPARA FLUORESCENTE 15W.T38.AI.LD F 8 LUZ DE DIA BASE 613 TIPO OSRAM | PZA | 10 |
| 256 | LAMPARA FLUORESCENTE 32 W T-8 LUZ DIA CAT F32T8.TL850.ALTO LUZ DE DIA TIPO OSRAM | PZA | 400 |
| 257 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 34 W 120 V LUZ DE DIA TUBO DOBLE ESPIGA EN CAJA DE 15 PZAS TIPO OSRAM O PHILLIPS | PZA | 680 |
| 258 | LAMPARA FLUORESCENTE TIP LUMILUX D.32 W 51221 T 12 SLIMLINE LUZ DE DIA DE UNA ESPIGA EN CAJA DE 15 PZAS TIPO OSRAM O PHILLIPS | PZA | 2,797 |
| 259 | LAMPARA GERMICIDA RANF 782 G 30 TIPO GERM MEX | PZA | 2 |
| 260 | LAMPARA HO1 D.150 W D.EMPOTAR COMPLETA TIPO HOLOPAIN | PZA | 3 |
| 261 | LAMPARA VAPOR MERCURIO SOLAR 250W HQL ACABADO BLANCO BULBO ED 28 CASQUILLO E 40 PROMEDIO 24000 TIPO OSRAM | PZA | 5 |
| 262 | LATA VACIA CON TAPA PARA 1 LTO ESMALTADAS EN BLANCO TIPO NACIONAL | PZA | 50 |
| 263 | LATA VACIA CON TAPA PARA 4 LTS ESMALTADAS EN BLANCO TIPO NACIONAL | PZA | 30 |
| 264 | LATON REDONDO DE 2 1.2 PULGADAS ALEACION CAT 195 TRAMO DE 4 METROS CADA UNO TIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 1 |
| 265 | LIJA DE AGUA No 120 EN PLIEGO TIPO FANDELI | PZA | 25 |
| 266 | LIJA DE AGUA No 150 EN PLIEGO TIPO FANDELI | PZA | 19 |
| 267 | LIJA DE AGUA No 180 EN PLIEGO TIPO FANDELI | PZA | 18 |
| 268 | LIJA DE AGUA No 220 EN PLIEGO TIPO FANDELI | PZA | 189 |
| 269 | LIJA DE AGUA No 240 EN PLIEGO TIPO FANDELI | PZA | 113 |
| 270 | LIJA DE AGUA No 280 EN PLIEGO TIPO FANDELI | PZA | 20 |
| 271 | LIJA DE AGUA No 400 EN PLIEGO TIPO FANDELI | PZA | 25 |
| 272 | LIJA DE AGUA No 600 EN PLIEGO TIPO FANDELI | PZA | 42 |
| 273 | LIJA DE BANDA DE 3 PULGADAS X 24 PULGADAS GRANO MEDIANO TIPO FANDELI | PZA | 4 |
| 274 | LIJA DE ESMERIL FINA EN PLIEGO DE TELA TIPO FANDELI | PZA | 25 |
| 275 | LIJA DE ESMERIL GRUESO EN PLIEGO DE TELA TIPO FANDELI | PZA | 20 |
| 276 | LIJA DE ESMERIL MEDIANO EN PLIEGO DE TELA TIPO FANDELI | PZA | 127 |
| 277 | LIJA P.MADERA DE 1.2 EN PLIEGO DE PAPEL TIPO FANDELI | PZA | 111 |
| 278 | LIMPIA CONTACTOS EN BOTE DE 170ML TIPO SILIJET | PZA | 2 |
| 279 | LLAVE DE NARIZ CROMADA CON ROSCA 13MM FIG 19 CR TIPO URREA | PZA | 11 |
| 280 | LLAVE DE NARIZ CROMADA CON ROSCA 19MM F16 19 CR TIPO URREA | PZA | 6 |
| 281 | LLAVE DE NARIZ CROMADA SIN ROSCA 13MM FIG 18 CH TIPO URREA | PZA | 2 |
| 282 | LLAVE DE PASO P.GAS DE 1.2 PULGADAS DIA TIPO TAURUS | PZA | 3 |
| 283 | LLAVE ECONOMIZADORA D.CIERRE AUTOMATICO TIPO HELVEX | PZA | 1 |
| 284 | LLAVE MANGUERA P.LAVABO FREG Y W C F16 401 CML TIPO HELVEX | PZA | 17 |
| 285 | LONA AHULADA DE 1 05 CMTS. DE ANCHO TIPO URREA | KGR | 3 |
| 286 | LUCITA TRANSP DE 1 PULGADAS ESP DE 1 22 X 2 44 CMTS. TIPO PLEXIGLAS | PZA | 1 |
| 287 | LUCITA TRANSP DE 1.4 PULGADAS ESP DE 1 22 X 2 44 CMTS. TIPO PLEXIGLAS | PZA | 3 |
| 288 | LUCITA TRANSP DE 3.8 PULGADAS ESP DE 1 22 X 2 44 CMTS. TIPO PLEXIGLAS | PZA | 2 |
| 289 | LUCITA TRANSP DE 3.16 PULGADAS ESP DE 1 22 X 2 44 CMTS. TIPO PLEXIGLAS | PZA | 3 |
| 290 | MANIJA PARA WC TB IDEAL ESTANDAR MANIJA CROMADA Y BRAZO DE LATON TIPO IDEAL | PZA | 5 |
| 291 | METAL DESPLEGADO A I MOD 304.20 INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE EN ROLLO DE 10 METROS INDUSTRIAL REAL | ROL | 3 |
| 292 | MEZCLADORA GALGO GIG 320 CUB PISO CON AREADOR CUELLO DE GANSO TIPO URREA | PZA | 20 |
| 293 | MEZCLADORA SENCILLA DE 4 PULGADAS CON CUBIERTA LATON CROMADA TIPO URREA | PZA | 2 |
| 294 | MOLDURA D.PLASTICO C.BLANCO 20 X 15 DE 2 50 CMTS. DE LARGO AUTO ADHERIBLES TIPO THORSMAN | PZA | 70 |
| 295 | MOLDURA D.PLASTICO C.BLANCO 20X10MM DE 2 50 CMTS. DE LARGO AUTO ADHERIBLES TIPO THORSMAN | PZA | 30 |
| 296 | MOLDURA TUBULAR No 112 CAL 18 TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO PYTSA | PZA | 5 |
| 297 | MOLDURA TUBULAR No 127 CAL 18 PIEZA DE 6 METROS CADA UNO TIPO PYTSA | PZA | 2 |
| 298 | MOLDURA TUBULAR No 207 CAL 18 PIEZA DE 6 METROS CADA UNO TIPO PYTSA | PZA | 15 |
| 299 | MOLDURA TUBULAR No 208 CAL 18 PIEZA DE 6 METROS CADA UNO TIPO PYTSA | PZA | 20 |
| 300 | MOLDURA TUBULAR No 210 CAL 18 PIEZA DE 6 METROS CADA UNO TIPO PYTSA | PZA | 5 |
| 301 | MOLDURA TUBULAR No 223 CAL 18 PIEZA DE 6 METROS CADA UNO TIPO PYTSA | PZA | 6 |
| 302 | MOLDURA TUBULAR No 236 CAL 18 PIEZA DE 6 METROS CADA UNO TIPO PYTSA | PZA | 6 |
| 303 | MOLDURA TUBULAR No 307 CAL 18 PIEZA DE 6 METROS CADA UNO TIPO PYTSA | PZA | 6 |
| 304 | MOLDURA TUBULAR No 310 CAL 18 PIEZA DE 6 METROS CADA UNO TIPO PYTSA | PZA | 4 |
| 305 | MONITOR 13 MM EN BOLSA DE 20 TIPO ANCLO | PZA | 20 |
| 306 | MONITOR 19 MM EN BOLSA DE 20 TIPO ANCLO | PZA | 100 |
| 307 | MONITOR 25 MM EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO ANCLO | PZA | 20 |
| 308 | MOTOBOMBA DE 1.4 CP C.IMPULSOR DE BRONCE TIPO SIMENS | PZA | 1 |
| 309 | MOTOR C A 1HP 127.220V 1800RPM ARM 56 C.CUNA C.CAPACITOR C.PATAS TIPO SIEMENS | PZA | 1 |
| 310 | NARIZ PARA ESCALERA DE HULE COLOR NEGRO TIPO NACIONAL | PZA | 28 |
| 311 | NEOPRENO DE 6 MM DE ESPESOR X 90 CM DE ANCHO TIPO NACIONAL | KGR | 3 |
| 312 | NEOPRENO DE 1.8 PULGADAS DE 90CM DE ANCHO TIPO NACIONAL | KGR | 2 |
| 313 | NIPLE NEGRO DE 13 X 51 MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO CH O CM | PZA | 2 |
| 314 | NIPLE NEGRO DE 19 X 51 MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO CH O CM | PZA | 2 |
| 315 | NIPLE NEGRO DE 25 X 75MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO CH O CM | PZA | 10 |
| 316 | NIPLE NEGRO DE 38 X 64MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO CH O CM | PZA | 7 |
| 317 | NYLON EN PLACA DE 1 PULGADAS PLACA DE 61 X 61 CMTS. TIPO NYLAMID | PZA | 1 |
| 318 | NYLON EN PLACA DE 1.2 PULGADAS PLACA DE 60 X 60 CMTS. TIPO NYLAMID | PZA | 1 |
| 319 | NYLON EN PLACA DE 1.4 PULGADAS PLACA DE 60 X 60 CMTS. TIPO NYLAMID | PZA | 1 |
| 320 | NYLON EN PLACA DE 3.4 PULGADAS PLACA DE 60. X 60 CMTS.TIPO NYLAMID | PZA | 1 |
| 321 | NYLON EN PLACA DE 5.8 PULGADAS PLACA DE 60 X 60 CMTS.TIPO NYLAMID | PZA | 1 |
| 322 | NYLON REDONDO DE 1 PULGADAS DIA TRAMO DE 1 METROS TIPO NYLAMID | MTS | 2 |
| 323 | NYLON REDONDO DE 3.4 PULGADAS DIA TRAMO DE 1 METROS NYLAMID TIPO | MTS | 2 |
| 324 | NYLON REDONDO DE 3.8 PULGADAS DIA TRAMO DE 1 METROS NYLAMID TIPO | MTS | 1 |
| 325 | O RRING 2.111 EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO PARKER | PZA | 5 |
| 326 | O RRING 2.112 EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO PARKER | PZA | 3 |
| 327 | O RRING 2.114 EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO PARKER | PZA | 3 |
| 328 | O RRING 2.15 EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO PARKER | PZA | 3 |
| 329 | PASADOR MOD 35 C CROMADO TIPO PHILLIPS | PZA | 14 |
| 330 | PASADOR MOD 36 D DORADO TIPO PHILLIPS | PZA | 16 |
| 331 | PASTA PARA SOLDAR SILER 250 GR EN BOTE DE 250 KGS TIPO SILER | BTE | 13 |
| 332 | PEGAMENTO PARA PVC PRESENTACION DE 250ML TIPO SILER | PZA | 12 |
| 333 | PEGOTE P-CABLE TELEFONICO | PZA | 100 |
| 334 | PERNOS 2430 BOND ROSCADO TIPO HILTI | PZA | 300 |
| 335 | PICHANCHA D.1 PULGADAS DIA TIPO NACIONAL | PZA | 1 |
| 336 | PIEDRA D.ESM PLANA P7USO GRAL 60 10 TIPO AUSTROMEX | PZA | 2 |
| 337 | PIJA 8X19 GALVANIZADA EN PAQUETE DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 1,016 |
| 338 | PIJA 8X25 GALVANIZADA EN PAQUETE DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 300 |
| 339 | PIJA 10X13 GALVANIZADO EN BOLSA DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 400 |
| 340 | PIJA 10X19 GALVANIZADO EN BOLSA DE 50 PZAS TOPO PROTOR | PZA | 1,200 |
| 341 | PIJA 10X25 GALVANIZADO EN BOLSA DE 100 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 1,783 |
| 342 | PIJA 10X38 GALVANIZADO EN BOLSA DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 500 |
| 343 | PIJA 10X50 GALVANIZADO EN BOLSA DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 100 |
| 344 | PIJA 12X19 GALVANIZADA EN PAQUETE DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 151 |
| 345 | PIJA 8X10 GALVANIZADA EN PAQUETE DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 124 |
| 346 | PIJA DORADA 8 X25 CABEZA PLANA EN BOLSA DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 100 |
| 347 | PIJA P.WC CON TUERCA Y RONDANA EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO HELVEX O IDEAL ESTANDAR | PZA | 10 |
| 348 | PILA CUADRADA DE 9 V TIPO DURACEL O ENERGYZER | PZA | 7 |
| 349 | PILA TAMANO AA ALCALINA TIPO DURACEL O ENERGYZER | PZA | 742 |
| 350 | PILA TAMANO C ALCALINA TIPO DURACEL O ENERGYZER | PZA | 17 |
| 351 | PILA TAMANO AAA ALCALINA TIPO DURACEL O ENERGYZER | PZA | 342 |
| 352 | PILA TAMANO D ALCALINA TIPO DURACEL O ENERGYZER | PZA | 25 |
| 353 | PLACA DE FIERRO 1.4 PULGADAS DIMENSIONES DE 90CMX1 80METROS TIPO ACEROS MONTERREY O FORTUNA | PZA | 1 |
| 354 | PLACA DE FIERRO 1.8 PULGADAS DIMENSIONES DE 90CMX1 80METROS ACEROS MONTERREY O FORTUNA | PZA | 1 |
| 355 | PLACA DE FIERRO 3.16 PULGADAS DIMENSIONES DE 90CMX1 80METROS TIPO ACEROS MONTERREY O FORTUNA | PZA | 1 |
| 356 | PLACA IL CIEGA COLOR MARFIL TIPO ARROW HART | PZA | 10 |
| 357 | PLACA P.CONTACTO 7410 B ALUMINIO ANODIADA 95091 B ORIFICIO DE 3 5CM DE DIAMETRO TIPO ARROW HART | PZA | 20 |
| 358 | PLACA P.CONTACTO DUPLEX C MARFIL ALUMINIO ANODIZADA DORADA CAT 95101 TIPO ARROW HART | PZA | 350 |
| 359 | PLACA QUINCINO DE 2 UNIDAD ALUMINIO ANODIZADO ORO CAT 100.2 P TIPO QUINCINO O BETINCINO | PZA | 17 |
| 360 | PLACA QUINCINO DE 1 UNIDAD ALUMINIO ANODIZADO ORO CAT 100.1 TIPO QUINCINO O BETINCINO | PZA | 60 |
| 361 | POLEA D.ALUM 3 PULGADAS C.FLECHA D.1.2 PULGADAS CON OPESOR DE 3.16 TIPO NACIONAL | PZA | 2 |
| 362 | POLEA D.ALUM 5 PULGADAS C.FLECHA D.1.2 PULGADAS CON OPESOR DE 3.16 NACIONAL | PZA | 1 |
| 363 | POLEA D.ALUM 6 PULGADAS P.FLECHA D.1.2 PULGADAS CON OPRESOR DE 3.16 TIPO NACIONAL | PZA | 1 |
| 364 | REDUCCION BUSHING COBRE 19 A 13MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 5 |
| 365 | REDUCCION BUSHING COBRE 25 A 13MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 1 |
| 366 | REDUCCION BUSHING NEGRA 13 A 10MM EN BOLSA DE 5 PZAS CH O CM | PZA | 4 |
| 367 | REDUCCION BUSHING NEGRA 51 A 38MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO CH O CM | PZA | 2 |
| 368 | REDUCCION CONDUIT 25 A 19MM EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO ANCLO O OMEGA | PZA | 11 |
| 369 | REFLECTOR COMPLETA PARA LAMPARA DE QZO 500 W TIPO LUMPRAR | PZA | 10 |
| 370 | REGADERA TLALOC 545 METALICA CROMADA CON BRAZO FIG 3001 R TIPO URREA | PZA | 8 |
| 371 | REMACHE AM 45 EN BOLSA DE 100 PZAS TIPO POP | PZA | 600 |
| 372 | REMACHE AM 54 EN BOLSA DE 100 PZAS TIPO POP | PZA | 2,000 |
| 373 | REMACHE AM 66 EN BOLSA DE 100 PZAS TIPO POP | PZA | 100 |
| 374 | REMACHE AM 68 EN BOLSA DE 100 PZAS TIPO POP | PZA | 352 |
| 375 | RESBALON DE LIRA EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO NACIONAL | PZA | 10 |
| 376 | RESISTOL 850 EN PRESENTACION DE ENVASE DE 1/2 LITRO TIPO RESISTOL | LTS | 60 |
| 377 | RESISTOL 5000 EN PRESENTACION DE ENVASE DE 1/2 LITRO TIPO RESISTOL | LTS | 100 |
| 378 | RODAJA D.BOLA C.ESPIGA EM 22 C2 PULGADAS TIPO RODA CARGA | PZA | 20 |
| 379 | RODAJA D.BOLA C.PLACA EP 22 C2 PULGADAS TIPO RODA CARGA | PZA | 32 |
| 380 | RODAJA D.GALLETA DE 2 PULGADAS CON FRENO RICK STOP TIPO COLSON | PZA | 10 |
| 381 | RODAJA D.HULE GIRATORIA G3 111 TIPO RODA CARGA | PZA | 2 |
| 382 | RONDANA DE PRESION 1.2 PULGADAS DIA EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 22 |
| 383 | RONDANA DE PRESION 1.4 PULGADAS DIA EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 100 |
| 384 | RONDANA DE PRESION 3.16 PULGADAS DIA TIPO PROTOR | PZA | 20 |
| 385 | RONDANA DE PRESION 3.8 PULGADAS DIA EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 39 |
| 386 | RONDANA DE PRESION 5.16 PULGADASDIA EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 80 |
| 387 | RONDANA DE PRESION 5.8 PULGADAS DIA EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 6 |
| 388 | RONDANA PLANA 1.4 PULGADAS DIA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KGS TIPO PROTOR | KGR | 6 |
| 389 | RONDANA PLANA 3.16 PULGADAS DIA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KGS TIPO PROTOR | KGR | 5 |
| 390 | RONDANA PLANA 3.8 PULGADAS DIA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KGS TIPO PROTOR | KGR | 2 |
| 391 | RONDANA PLANA 5.32 PULGADAS DIA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KGS TIPO PROTOR | KGR | 1 |
| 392 | RONDANA PLANA 5.8 PULGADAS DIA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KGS TIPO PROTOR | KGR | 2 |
| 393 | ROSETA TELEFONICA ADERIBLE | PZA | 100 |
| 394 | SAL EN GRANO EN BULTOS DE 50 KGS TIPO NACIONAL | KGR | 250 |
| 395 | SEGUETA DE DIENTE DELGADO T 1224M TIPO ONIX PLATA | PZA | 30 |
| 396 | SEGUETA DE DIENTE GRUESO T 1218M TIPO ONIX PLATA | PZA | 150 |
| 397 | SELLADOR RUFSET EN BOTE DE 6 KILOS TIPO REFSET | KGS | 1 |
| 398 | SELLO MECANICO T 21 DE 1 1.4 PULGADAS CON SELLO DE TEFLON TIPO POLYFLON O VAZEL | PZA | 1 |
| 399 | SELLO MECANICO T 21 DE 5.8 PULGADAS CON SELLO DE TEFLON TIPO POLYFLON O VAZEL | PZA | 2 |
| 400 | SILICON BLANCO No 781 TRANSPARENTE TIPO DOW COURNING | PZA | 145 |
| 401 | SILICON NEGRO No 732 TIPO DOW COURNING | PZA | 20 |
| 402 | SOLDADURA ACERO INOX NO 308 3.32 PULGADAS TIPO INFRA | KGR | 2 |
| 403 | SOLDADURA CHANFERTRODE 1.8 PULGADAS DIA TIPO INFRA | KGR | 1 |
| 404 | SOLDADURA EN BARRA 50 X 50 BARRA DE 500 GRAMOS TIPO Z O URREA | KGR | 6 |
| 405 | SOLDADURA EN CARRETE 50 X 50 TIPO Z OMEGA O URREA | PZA | 16 |
| 406 | SOLDADURA ESTANO 95 5 TIPO Z OMEGA O URREA | CTE | 13 |
| 407 | SOLDADURA LATON 3.32 PULGADAS DIA TIPO INFRA | KGR | 1 |
| 408 | SOLDADURA P.FIERRO NO 6013 1.8 PULGADAS EN CAJA DE 20 KGS TIPO INFRA | KGR | 40 |
| 409 | SOLDADURA P.FIERRO NO 6013 3.32 PULGADAS TIPO INFRA | KGR | 20 |
| 410 | SOLDADURA P.FIERRO NO 6013 5.32 PULGADAS TIPO INFRA | KGR | 5 |
| 411 | SOLDADURA XIRON NO 2 25 5.32 PULGADAS TIPO INFRA | KGR | 1 |
| 412 | SOLDADURA XIRON NO 223 1.8 PULGADAS TIPO INFRA | KGR | 1 |
| 413 | SOLERA DE ALUMINIO 1.8 X 1 PULGADAS ALEACION 6063 T 5 TRAMO DE 3 66 METROS CADA UNO TIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 10 |
| 414 | SOLERA DE ALUMINIO 3.16 X 1 PULGADAS ALEACION 6063 T 5 TRAMO DE 3 66 METROS CADA UNO TIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 1 |
| 415 | SOLERA DE COBRE 1.8 X 3.4 PULGADAS ALEACION 110 TRAMO DE 4 METROS CADA UNO TIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 1 |
| 416 | SOLERA DE FIERRO 1.8 X 1 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O FORTUNA | PZA | 20 |
| 417 | SOLERA DE FIERRO DE 1.4 X 4 PULGADAS TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O FORTUNA | PZA | 1 |
| 418 | SOQUET D.BAQUELITA EN BOLSA DE 10 PIEZA TIPO IUSA ROYER O CHICAGO | PZA | 5 |
| 419 | SOQUET D.PORCELANA BASE REDONDA EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO IUSA ROYER O CHICAGO | PZA | 5 |
| 420 | SPOTS INCAN 150W BULBO PAR 38A125V PROMEDIO DE 2500 HRS TIPO OSRAM | PZA | 8 |
| 421 | TAPA TRASERA P.MOTOR SIMENS 1.4 TIPO SIMENS | PZA | 2 |
| 422 | TAPON CAPA COBRE 13MM EN BOLSAS CON 20 PZAS CADA UNO TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 25 |
| 423 | TAPON CAPA NEGRO 13MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO CH CIFUNSA O CM | PZA | 5 |
| 424 | TAPON CAPA NEGRO 25MM EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO CH CIFUNSA O CM | PZA | 2 |
| 425 | TAPON MACHO NEGRO 13MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO CH CIFUNSA O CM | PZA | 7 |
| 426 | TAPON MACHO NEGRO 19MM EN BOLSA DE 5 PZAS TIPO CH CIFUNSA O CM | PZA | 3 |
| 427 | TAQUETE DE PLASTICO 6 4 M M 1.4 PULGADAS EN CAJA DE 100 PZAS CADA UNO TIPO ALPA | PZA | 4,000 |
| 428 | TAQUETE METALICO 1.2 PULGADAS REFORZADO DE FLEJE REFORZADO EN PAQUETES DE 10 PZAS TIPO ANCLO | PZA | 18 |
| 429 | TAQUETE METALICO 1.4 PULGADAS REFORZADO CON FLEJE REFORZADO EN BOLSA DE 100 PZAS CADA UNO TIPO ANCLO | PZA | 24 |
| 430 | TAQUETE METALICO 3.16 PULGADAS REFORZADO DE FLEJE REFORZADO EN PAQUETES DE 10 PZAS TIPO ANCLO | PZA | 23 |
| 431 | TAQUETE METALICO 3.8 PULGADAS REFORZADO DE FLEJE REFORZADO EN PAQUETES DE 10 PZAS TIPO ANCLO | PZA | 15 |
| 432 | TAQUETE SPEDD PLUG P.TABLA ROCA EN BOLSA DE 10 PZAS CADA UNO TIPO COMEX | PZA | 173 |
| 433 | TEE DE ALUMINIO 1.16 X 3.4 PULGADAS ALEACION 6063 T 5 CAT 92063 PIEZA DE 3 66 METROS CADA UNO TIPO SALDI O METALES CUITLAHUAC | PZA | 2 |
| 434 | TEE DE COBRE 19MM DIA EN BOLSA DE 10 PZAS CADA UNO TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 10 |
| 435 | TEE DE FIERRO 1.8 X 1 PULGADAS EN TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO ACEROS MONTERREY O FORTUNA | PZA | 2 |
| 436 | TEE PVC SANITARIO 51 MM DIA EN PAQUETE DE 5 PZAS TIPO COPSA O DURECO | PZA | 5 |
| 437 | TEFLON REDONDO DE 1.2 PULGADAS DIA TRAMO DE 1 METROS CADA UNO TIPO POLYFLON | MTS | 1 |
| 438 | TERMINAL AMP 34854 3.16 PULGADAS EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO AMP | PZA | 10 |
| 439 | TERMINAL AMP CAL 16 14 3467 3.16 PULGADAS EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO AMP | PZA | 10 |
| 440 | TERMINAL AMP HEMBRA 16 14 N 42232 2 EN BOLSA DE 10 PZAS TIPO AMP | PZA | 10 |
| 441 | TERMINAL ZAPATA ZAAH 16 14 1.4 PULGADAS3416 EN BOLSA DE 10 TIPO AMP | PZA | 15 |
| 442 | TERMINAL ZAPATA ZAAH 14 10 3.16 348 TIPO AMP | PZA | 6 |
| 443 | TORNILLO ALLEN 3.16 X 3.4 PULGADAS EN BOLSA DE 20 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 31 |
| 444 | TORNILLO C.GOTA 1.4 X 1 PULGADAS GALVANIZADO CON TUERCA HEXAGONAL EN PAQUETE DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 100 |
| 445 | TORNILLO C.GOTA 1.8 X 1.2 PULGADAS CON TUERCA GALVANIZADA EN BOLSA DE 50 PZAS CADA UNO TIPO PROTOR | PZA | 60 |
| 446 | TORNILLO C.GOTA 3.16 X 1 1.2 PULGADAS GALVANIZADO CON TUERCA HEXAGONAL EN BOLSA DE 50 PIEZAS TIPO PROTOR | PZA | 135 |
| 447 | TORNILLO C.GOTA 3.16 X 1 PULGADAS GALVANIZADO CON TUERCA HEXAGONAL EN BOLSA DE 50 PIEZAS TIPO PROTOR | PZA | 278 |
| 448 | TORNILLO C.GOTA 3.16 X 2 PULGADAS GALVANIZADO Y TUERCA HEXAGONAL EN PAQUETE DE 50 PZAS TIPO PROTOR | PZA | 122 |
| 449 | TORNILLO C.GOTA 3.16 X 3.4 PULGADAS GALVANIZADO CON TUERCA HEXAGONAL EN BOLSA DE 50 TIPO PROTOR | PZA | 150 |
| 450 | TORNILLO C.HEXAGONAL 1.4 X 1 PULGADAS GALVANIZADO CON TUERCA HEXAGONAL EN BOLSA DE 50 TIPO PROTOR | PZA | 50 |
| 451 | TORNILLO C.HEXAGONAL 5.16 X 1 PULGADAS GALVANIZADO CON TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADO Y TUERCA HEXAGONAL TIPO PROTOR | PZA | 20 |
| 452 | TORNILLO C.PLANA 3.16 X 1 1.2 PULGADAS GALVANIZADO CON TUERCA HEXAGONAL EN BOLSA DE 50 PIEZAS TIPO PROTOR | PZA | 120 |
| 453 | TORNILLO C.PLANA 3.16 X 2 PULGADAS GALVANIZADO CON TUERCA HEXAGONAL EN BOLSA DE 50 TIPO PROTOR | PZA | 150 |
| 454 | TORNILLO PARA MADERA 10 X 39 GALVANIZADOS EN CAJA DE 144 PZAS CADA UNO TIPO FANAL O BHULLER | PZA | 668 |
| 455 | TUBO CONDUIT 1 1.2 PULGADAS DIA PARED GRUESA CON COPLE PIEZA DE 3 METROS CADA UNO TIPO OMEGA O JUPITER | PZA | 6 |
| 456 | TUBO CONDUIT 1 PULGADASDIA PARED GRUESA CON COPLE TRAMO DE 3 METROS CADA UNO TIPO OMEGA O JUPITER | PZA | 12 |
| 457 | TUBO CONDUIT 1.2 PULGADASDIA PARED GRUESA CON COPLE TRAMO DE 3 METROS CADA UNO TIPO OMEGA O JUPITER | PZA | 80 |
| 458 | TUBO CONDUIT 3.4 PULGADASDIA PARED GRUESA CON COPLE TRAMO DE 3 METROS CADA UNO TIPO OMEGA O JUPITER | PZA | 150 |
| 459 | TUBO DE COBRE TIPO M 1 1.2 PULGADAS DIA TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 4 |
| 460 | TUBO DE COBRE TIPO M 1/2 " DIA RIGIDO TRAMO DE 6 METROS CADA UNO TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 10 |
| 461 | TUBO FLEXIBLE COBRE 3/8 " TIPO NACOBRE O URREA | MTS | 4 |
| 462 | TUBO FLEXIBLE COBRE 5/16 " TIPO NACOBRE O URREA | MTS | 2 |
| 463 | TUBO FLEXIBLE ELECTRICO 13MM DIA EN ROLLO DE 10 METROS CADA UNO TIPO PLICA | PZA | 30 |
| 464 | TUBO FLEXIBLE ELECTRICO 19MM DIA EN ROLLO DE 10 METROS CADA UNO TIPO PLICA | MTS | 20 |
| 465 | TUBO LICUATITE 3/4 " TIPO TIPO PLICA | MTS | 7 |
| 466 | TUBO NEGRO 1 1.2 PULGADAS DIA TRAMO DE 6 METROS CADA UNO CON ROSCAS TIPO CH O CM O CIFUNSA | PZA | 6 |
| 467 | TUBO NEGRO 1 1.4 PULGADAS DIA TRAMO DE 6 METROS CADA UNO CON ROSCAS TIPO CH O CM O CIFUNSA | PZA | 6 |
| 468 | TUBO NEGRO 2 PULGADAS DIA TRAMO DE 6 METROS CADA UNO CON ROSCAS TIPO CH O CM O CIFUNSA | PZA | 2 |
| 469 | TUBO PVC HIDRAULICO 60MM DIA DE 6 METROS DE LARGO CADA UNO TIPO COPSA O DURECO | PZA | 2 |
| 470 | TUBO PVC SANITARIO 4 PULGADAS DIA DE 6 METROS DE LARGO CADA UNO TIPO COPSA O DURECO | PZA | 2 |
| 471 | TUBO PVC SANITARIO DE 2 " DIA. DE 6 METROS DE LARGO CADA UNO TIPO COPSA O DURECO | PZA | 8 |
| 472 | TUERCA HEXAGONAL DE 1.4 PULGADAS GALVANIZADA EN BOLSAS DE 20 PZAS CADA UNO TIPO PROTOR | PZA | 400 |
| 473 | TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE 13MM TIPO NACOBRE O URREA | PZA | 5 |
| 474 | TUERCA UNION NEGRA 19 MM TIPO CH O CM | PZA | 2 |
| 475 | TUERCA UNION NEGRA 32 MM CH O CM | PZA | 2 |
| 476 | TURBINA DE 4 PULGADASX 8 PULGADASX5.8 PULGADAS ROT ISQ JAULA DE ARDILLA TRABAJO PESADO LAMINA CAL 18 TIPO NACIONAL | PZA | 2 |
| 477 | VALVULA ANGULA PARA MANGERA FLEXIBLE TIPO URREA | PZA | 14 |
| 478 | VALVULA CURTIN P.AIRE GAS11 979 195 TIPO PLARRET | PZA | 6 |
| 479 | VALVULA D.RET U OCHECKS D.2 PULGADAS3B HOR TIPO URREA | PZA | 1 |
| 480 | VALVULA DE ALIVIO P.CALENTADOR CALIBRADA A 7 KGS XCM2 100 LIBRAS X PULGADAS 2 TIPO FAM | PZA | 2 |
| 481 | VALVULA FLUIT MASTER 200 A P.W C FLUIT MASTER | PZA | 20 |
| 482 | VALVULA GLOBO P.AGUA 25MM DIA CON VASTAGO CORTO DE 150 LIBRAS TIPO URREA | PZA | 9 |
| 483 | VALVULA GLOBO SOLDABLE 13MM DIA 150 LIBRAS TIPO URREA | PZA | 6 |
| 484 | VALVULA REGUL P.GAS MOD 2403 1.2 PULGADAS 8METROS3XHR TIPO HARPER O LOBO | PZA | 2 |
| 485 | VALVULA RETENC HORIZ P.AGUA 51MM TIPO URREA | PZA | 1 |
| 486 | VALVULA RETENC HORIZ P.VAPOR 32MM CON EMPAQUE DE TEFLON TIPO URREA | PZA | 1 |
| 487 | VALVULA RETENC VERTIC P.AGUA 32MM TIPO URREA | PZA | 1 |
| 488 | VALVULA RETENC COLUM P.AGUA 51MM URREA | PZA | 2 |
| 489 | VARILLA COPERWELD D.5.8 DE COBRE 3METROS DE LARGO TIPO COPER WELD | PZA | 3 |
| 490 | VENTILADOR P.BOMBAS MOD 2565 P.F5.8 TIPO SIMENS | PZA | 1 |
| 491 | VIDRIO DE 5MM DE 1 20X2 METROS TIPO NACIONAL | PZA | 4 |
| 492 | VIDRIO DE 6MM 1 20X2 METROS TIPO NACIONAL | PZA | 5 |
| 493 | YEE PVC SANITARIO 51MM DIA TIPO COPSA O DURECO | PZA | 2 |
| 494 | ZAPATA MACHO.P A M P 155480 P.18 14 EN PAQUETE DE 10 PZAS TIPO AMP | PZA | 10 |

LAS MARCAS Y MODELOS CONTENIDOS EN LAS DESCRIPCIONES DEL ANEXO TÉCNICO SON CLASIFICADAS COMO MARCA Y/O MODELO “TIPO” Y SE DEBERÁ DE COTIZAR ALGO DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES.

- Para preservar la calidad y vida útil de los bienes objeto del presente contrato o pedido “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar los recipientes adecuados para el suministro de los mismos durante su transporte, almacenaje y utilización en su caso, en el mismo se deberán indicar los cuidados especiales requeridos.

- En caso de que se detecten vicios ocultos o defectos en los bienes durante su uso, dentro del período de garantía de UN AÑO como mínimo, contados a partir de su entrega, “EL CINVESTAV” podrá devolver los bienes, obligándose “EL PROVEEDOR” a aceptarlos y a restituirlos  al 100% en un plazo no mayor de 10 (DÍEZ) días naturales, posteriores  a la fecha de la devolución.

- Los gastos que origine la devolución de los bienes serán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

- “EL PROVEEDOR” garantiza que los bienes descritos en el anexo 1, están libres  de defectos  materiales y en buenas condiciones. En consecuencia, “EL PROVEEDOR” se compromete a responder de los defectos que existan en los bienes a suministrar, durante el tiempo de su vigencia y hasta el período de garantía de calidad y/o funcionamiento de los mismos otorgada por “EL PROVEEDOR” en su cotización presentada a “EL CINVESTAV”, debiendo reponer los bienes defectuosos en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de que sea requerido de ello por “EL CINVESTAV”, y en caso de que esto no resulte posible “EL PROVEEDOR” tendrá la obligación de restituir a “EL CINVESTAV” su importe en igual término.

- La entrega de los bienes será en las instalaciones del Almacén General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

ANEXO NO. 2

RAZÓN SOCIAL ( EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

MÉXICO,  D.F.,  A                DE                                                 DEL 2011.

C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  NO.  2508   PLANTA BAJA

COL. SAN PEDRO ZACATENCO MÉXICO,  D.F.

|  |  |  | Resumen de propuestas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de partida | Descripción genérica |  |  | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario $ |  | Precio total $ |
| Subtotal |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |
| +16% I.V.A. |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |
| Total con letra |  | __________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

MANIFESTAMOS A ESA INSTITUCIÓN CONVOCANTE QUE ESTAMOS DE ACUERDO EN TODOS LOS PUNTOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-011L4J999-N134-2011.

A     T     E     N     T     A     M     E     N     T     E

(  NOMBRE   Y   FIRMA   DEL   REPRESENTANTE  )

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

Anexo 3

Nota   :  (Este texto deberá transcribirse en papel membretado del Licitante participante).

_________________(fecha)

C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR

Subdirector de Recursos Materiales

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

P    r    e    s    e    n    t    e.

Me refiero a la convocatoria Publicada en el Diario Oficial de la Federación, con base en la cual solicitamos a usted participar en la Licitación Pública Nacional No. LA-011L4J999-N134-2011, relativa a la ___________________________________________________________________

(nombre  de  la  licitación)

Sobre el particular, por mi propio derecho, en mi carácter de:

______________________________________________  de la empresa   _____________________________________

(puesto)							(nombre  o  razón  social)

Manifiesto a usted lo siguiente:

a)	Que conozco y acato las disposiciones legales, para la entrega de los bienes que rigen estas operaciones con los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Federal.

b)	Que las condiciones de mi propuesta son las siguientes:

b.1) 	Precios fijos durante el período de la licitación y hasta su total entrega de los bienes, a que se refiere el punto 1.2 de las bases de esta licitación, siendo mi propuesta por $ _______________________________ (importe total en pesos mexicanos  sin incluir el I.V.A.)

Importe que se desglosa en el Anexo 2 de mi propuesta.

b).2	Que la entrega de los bienes será en el sitio que se indica en el punto 1.3 y Anexo No. 1 de las bases de esta licitación.

b).3	Que manifiesto mi conformidad con las condiciones de pago señaladas en las bases de la licitación.

Hago constar que las bases de la Licitación Pública Nacional No. LA-011L4J999-N134-2011 convocada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, han sido revisadas por el personal técnico y jurídico de esta empresa participante y estamos de acuerdo en que rijan las operaciones comerciales entre ese Centro y mi representada, sometiéndonos a las Normas de Derecho Mexicano, respecto a cualquier controversia que se llegara a suscitar, en lo relativo a estas operaciones.

A     t     e     n     t     a     m     e     n     t     e

__________________________________________

(nombre, cargo   y   firma

del representante legal)

NOTA:  Este documento debe estar firmado por el representante legal de la empresa concursante.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

Anexo No. 4

Solicitud de inscripción

(En papel membretado del licitante)

México, D. F. a ____ de _______________ de 2011.

Razón social de la empresa: ______________________________________   R. F. C.: _______________________

Con domicilio en: _______________________________________________  Colonia: _______________________

Deleg. o mpio.: _________________________  C. P.: __________________   Ent. Fed.: ______________________

Teléfono (s): ___________________________________________________   Fax: __________________________

Correo electrónico:______________________________________________

El suscrito, en mi carácter de representante legal de la empresa arriba señalada, solicito la inscripción de mi representada para participar en la Licitación Pública Nacional ________________________________________, a celebrar el día ______ de __________________ del 2009, manifestando lo siguiente:

1.	Que hemos leído detalladamente todos los puntos de las bases para la licitación de referencia proporcionada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; que han sido revisadas por nuestra empresa y que estamos conformes en participar bajo los lineamientos que se estipulan en las mismas.

2.	Que si resultamos favorecidos en la licitación, la empresa que represento cumplirá con el contrato a que se refiere esta licitación de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Anexo No. 1 de esta licitación y con los precios unitarios ofertados en el Anexo 2 de las bases de la licitación.

3.	Que hemos formulado cuidadosamente cada uno de los precios ofertados, así como, también hemos tomado en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre ellos. Los precios en pesos mexicanos ofertados son fijos hasta la total entrega y/o instalación y puesta en marcha de los bienes a entera satisfacción de la Institución, y formulados expresamente como se indica en el formato Anexo 2 de las bases de la licitación.

4.	Que nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los términos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

5.	Que estamos conformes con las condiciones de pago señaladas en el punto 6.4 de las bases de la licitación.

A     t     e     n     t     a     m     e     n     t     e

_____________________________________

(  Nombre completo y  firma del

representante  legal de la empresa)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

Anexo 5

| Datos que acreditan la personalidad jurídica del participante y otros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508 Col. San Pedro Zacatenco, C. P. 07360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Nombre del representante legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son |  |  |  |  |  |  |  |
| ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| en la presente Licitación Pública Nacional y el contrato derivado del procedimiento de evaluación si me favorece, a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nombre y representación de: (nombre de la persona física o moral). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Licitación: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Domicilio fiscal: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |  | Delegación o municipio: |  |  |
| Colonia: |  |  |  |  |  | Entidad Federativa: |  |  |
| Código postal: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  | Correo electrónico: |  |  |
| b) Acta constitutiva y sus reformas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |
| consta su acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y lugar del notario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| público ante el cual se dio fe de la |  |  |  |  |  |  |  |  |
| misma: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Relación de accionistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apellido paterno |  |  |  | Apellido materno |  |  | Nombre (s) |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reformas al acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del apoderado o |  |  |  |  |  | Escritura pública, número |  |  |  |  |
| Representante: |  |  |  |  |  | o el documento que |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | corresponda para el caso |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | de licitantes extranjeros |  |  |  |  |
| Nombre, número y lugar |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| del notario público ante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| el cual se otorgó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Asimismo, declaro, bajo protesta de decir la verdad, que no me encuentro en ninguno de los supuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| establecidos en el punto 5 del Anexo 9 de los documentos emitidos para la presente licitación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Lugar y fecha) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Protesto lo necesario |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Firma del representante legal) |  |  |  |  |  |
| Fin del formato. Este formato podrá ser reproducido por cada participante según sus necesidades de espacio, debiendo respetar íntegramente su contenido y el orden indicado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:

Presentar 1 copia simple en tamaño carta para su archivo de:

- Acta constitutiva  y/o Acta de Nacimiento

- R. F. C.

- Poder notarial  del representante legal de la empresa y copia de su identificación oficial con fotografía.

- Comprobante de domicilio

- CURP

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

Anexo 6

Modelo de contrato

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO  POLITÉCNICO NACIONAL.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CONTRATO No. CINVESTAV-SA-______-__

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE _________ __ _________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ “EL CINVESTAV”, REPRESENTADO POR EL C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE, _____________ _____, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR _______ _____ ________, EN SU CARÁCTER DE _________ _______ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- PRIMERA.  “EL CINVESTAV” DECLARA:

- Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto Presidencial de fecha 17 de abril de 1961, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del mismo año, ratificado por Decreto de fecha 17 de septiembre de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 del mismo mes  y año.

- Que tiene por objeto formar investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de investigación básica y aplicada de carácter científico y tecnológico.

- Que tiene establecido su domicilio en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Colonia San Pedro Zacatenco, C. P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero en México, Distrito Federal.

I.4   Que el C.P. Guillermo Augusto Tena y Pérez, tiene personalidad jurídica para celebrar el presente contrato, en términos de la Escritura Pública No. 147,642 de fecha 26 de noviembre de 2009, protocolizada ante la fe del Notario Público No. 42 del Distrito Federal, licenciado Salvador Godínez Viera.

I.5   Que se adjudica directamente el presente contrato a _____________ _____, S.A. DE C.V. de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 26 fracción I, 27 y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público como resultado del fallo de la Licitación Pública Nacional No. ________-___-__ de fecha __ de _____ del 20__, para la adquisición de _________ __ _________ descritos en la cláusula primera de este contrato, así como en el anexo I, que forma parte integral del mismo.

- Que para cubrir los compromisos que se deriven de este instrumento, cuenta con saldo disponible, dentro de su presupuesto aprobado en la partida número ____ folio ___.

  - Que su Registro Federal de Contribuyentes es: CIE6010281U2.

- SEGUNDA.  “EL PROVEEDOR”  DECLARA:

- Que es una empresa constituida conforme a las Leyes Mexicanas, en términos de la Escritura Pública Número  No. _____ de fecha __ de _________ de 19__, ante la fe del Lic. ___________ Arce en su carácter de titular de la Notario Público Número __ del Distrito Federal y por la Escritura Pública ______ de fecha _de ____ de 19__ pasada ante la fe del Lic. _____ ______ _____, titular de la Notaría __ del Distrito Federal por la cual se hace constar el cambio de Régimen de ________ _______ al de ________ _______ de _______ ________.

II.2	Que su _________ _______ _______ _____ ________ que cuenta con poder bastante y con capacidad jurídica para obligarse y suscribir el presente contrato, en términos de la escritura No.__,___, libro ___ con fecha de __ de _____ del 20__, pasada ante la fe del el Lic. _____. ______ _____, Titular de la Notaría ___ del Distrito Federal, obligándose a cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato y que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para ello.

II.3	Bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no se encuentra en alguno o algunos de los supuestos establecidos en el Artículo 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

II.4 	Que conforme a su Acta Constitutiva “EL PRESTADOR” tiene por objeto entre otros _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

II.5       Que su Registro Federal de Contribuyentes es: ________________

II.6	Que se identifica con credencial del ___________________________, con folio ________ del año de 19__.

II.7	Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir notificaciones en ___________________________________________________________________________.

II.8	Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones administrativas y supletorias.

II.9	Bajo Protesta de Decir Verdad, manifiesta estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en lo que se refiere a la presentación oportuna en tiempo y forma de sus declaraciones por impuestos federales, además de no tener adeudos firmes a cargo por estos mismos conceptos.

- TERCERA.  LAS PARTES DECLARAN:

- Que se obligan en los términos de este contrato y de los preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

- Que corresponderá a cada una de las partes la determinación y el pago de las  contribuciones a su cargo.

Enteradas las partes del contenido, alcance legal y técnico de las declaraciones anteriores, manifiestan su conformidad en obligarse en los términos de las siguientes:

- CLÁUSULAS

PRIMERA.  OBJETO.

“EL CINVESTAV” contrata a “EL PROVEEDOR” para que lleve a cabo a favor del primero de los nombrados en el Departamento de _______________ la adquisición de ______________________ cuyas especificaciones y características se describen en el anexo I, el  cual forma parte integral de este contrato.

“EL CINVESTAV” designará a un supervisor, el cual verificará y vigilará en todo momento el adecuado suministro de los bienes adquiridos, objeto del presente instrumento, con la eficacia y eficiencia que requiere, dando a “EL PROVEEDOR” las instrucciones en forma verbal o escrita que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, asimismo obligándose “EL PROVEEDOR” a reponer los bienes bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “EL CINVESTAV”. Además se deben cumplir con las especificaciones de calidad, precio con las circunstancias estipuladas en el anexo I, que forman parte integral de este instrumento.

SEGUNDA.  MONTO DEL CONTRATO.

El presupuesto mínimo que podrá ejercerse para el servicio descrito en la cláusula primera de este contrato, será la cantidad de $___,___.__ (___________ _______ y __ mil ___________ _________ y ____ pesos __/100 M.N.), siendo en consecuencia el máximo será hasta la cantidad de $___,___.__ (___________ _______ y __ mil ___________ _________ y ____ pesos __/100 M.N.), en términos de lo dispuesto por el Articulo 47 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, importes que no Incluyen I.V.A. del presupuesto que podrá ejercer el “EL CINVESTAV” para cubrir a “EL PRESTADOR” el servicio descrito en la primera cláusula, objeto de este contrato.

Ambas partes acuerdan que los precios establecidos en este instrumento son fijos hasta la entrega total  de los bienes adquiridos, objeto del presente instrumento.

TERCERA.  CONDICIONES DE PAGO.

El(los) pago(s) será(n)  la(s) cantidad(es) establecida(s) en la cláusula segunda y se llevará(n) a cabo, conforme “EL PRESTADOR” presente la(s) factura(s) correspondiente(s). “EL CINVESTAV” cubrirá el(los) pago(s) en cheque, o a solicitud de “EL PRESTADOR”  por vía electrónica o por cadenas productivas  una vez que el (los) bien(es) de este contrato se hubiera(n) entregado y con la autorización de la(s) factura(s) correspondiente(s) dentro de los veinte días naturales posteriores a la entrega de las mismas.

La(s) cantidad(es) estipulada(s) se pagará(n) en moneda nacional mencionada(s) en la cláusula segunda, previa presentación y autorización de la(s) misma(s) e incluye (n) la totalidad de los gastos por el(los) servicio (s) contratado(s),  como consecuencia de este contrato; por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir retribución adicional  por ningún otro concepto.

CUARTA.  SALDOS A CARGO DEL PROVEEDOR.

Para los casos en que  “EL CINVESTAV” pague en exceso, “EL PROVEEDOR” se obliga a reintegrar  la(s) cantidad(es) indebidamente  pagada(s), más los intereses correspondientes de conformidad a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario, desde la fecha de pago, hasta que se entreguen las mismas efectivamente a “EL CINVESTAV”.

QUINTA.  LUGAR DE PAGO.

“EL CINVESTAV” y “EL PROVEEDOR” convienen que los pagos de las facturas a que se refiere la cláusula tercera, se harán en “EL CINVESTAV” en los horarios de caja ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacateco, C. P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal.

El pago se efectuará dentro de los veinte días a la presentación y autorización de la(s) factura(s) correspondiente(s), en base a la carta garantía de entrega presentada en sus propuestas técnicas y legales.

SEXTA.  VIGENCIA.

La vigencia del presente contrato es del __ de _____ al __ de _________ de  20__.

La vigencia de este contrato se hace extensiva a la garantía de los bienes adquiridos.

SÉPTIMA.  EMPAQUE.

Para preservar la calidad y vida útil de los bienes objeto del presente contrato. “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar los recipientes adecuados para el suministro de los mismos durante su transporte, almacenaje y utilización en su caso, en el mismo se deberán indicar los cuidados especiales requeridos.

OCTAVA.  TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR” utilizará el transporte que considere más conveniente y seguro, siempre y cuando se cumpla con el suministro del equipo. El cargo por concepto de flete está incluido en el precio unitario de los equipos,  Por lo anterior, no se aceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga o alguna otra derivada del suministro de  los bienes descritos en el anexo I de este contrato y si llegarán a existir correrán por cuenta y riesgo de “EL PROVEEDOR”.

NOVENA.  LUGAR DE ENTREGA.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes correspondientes en “EL CINVESTAV” en los horarios __:00 a __:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, con teléfonos 57-47-38-00 extensión 3940, en las instalaciones del Almacén General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal.

El Tiempo para la entrega del suministro de bienes será de __hrs. máximo a la recepción del requerimiento de materiales por parte del _____. En caso de atraso o incumplimiento con los niveles suministro de los bienes especificados, se aplicará la pena convencional sobre los bienes no entregados.

DÉCIMA.  SEGUROS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a asegurar los bienes por traslado desde el lugar de origen hasta su arribo a “EL CINVESTAV”, siendo responsable hasta la entrega de los mismos.

DÉCIMA PRIMERA.  DEVOLUCIONES.

En caso de que se detecten vicios ocultos o defectos en los bienes durante su uso, dentro del período de garantía de 1 año como mínimo, contados a partir de su entrega, “EL CINVESTAV” podrá devolver los bienes, obligándose “EL PROVEEDOR” a aceptarlos y a restituirlos al 100% en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, posteriores  a la fecha de la devolución.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no realice la sustitución o el pago a que se viera obligado “EL CINVESTAV” procederá en términos de la cláusula décima tercera de este contrato, y repondrá los bienes por conducto de terceros, con cargo a “EL PROVEEDOR”, el cual se obliga a cubrir el importe de los gastos que se generen dentro de los 10 días naturales siguientes en que se le requiera el pago, independiente de que se le aplicarán las sanciones correspondientes.

Los gastos que origine la devolución de los bienes serán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA SEGUNDA.  CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre la factura a que se refiere la cláusula tercera, en cuyo caso “EL PROVEEDOR” deberá contar con el consentimiento de “EL CINVESTAV”, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

- Aviso previo, expreso y por escrito a “EL CINVESTAV” en el que se exprese su intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aquí se menciona deberá darse cuando menos con 30(Treinta) días naturales de anticipación, especificando claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o cesión. En este aviso deberá declarar “EL PROVEEDOR” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificación.

- Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL CINVESTAV” respecto del aviso señalado en la fracción anterior.

- Notificación, preferentemente a través de Corredor o Notario Público, de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, la factura y en su caso, contra-recibo materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de la misma, el importe total de la cesión o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL CINVESTAV” para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

- En caso de que no se opte por la notificación a través de Corredor o Notario Público, ésta deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “EL CINVESTAV”, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la legislación vigente, sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en la fracción anterior.

- La notificación o en su caso el aviso de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha a “EL CINVESTAV” dentro de los 30(treinta) días naturales siguientes a la celebración del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio o entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato.

- Cualquier otro dato o documento que “EL CINVESTAV” estime necesario.

- Queda expresamente convenido y así lo admite “EL PROVEEDOR” que “EL CINVESTAV” no asume ninguna responsabilidad  frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cuál “EL PROVEEDOR” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a “EL CINVESTAV” dentro de los 10(diez) días naturales siguientes a la firma de este contrato, una póliza de fianza por valor del 10%(diez por ciento) del importe total de este instrumento sin incluir el I.V.A., mismo que ha quedado señalado en la cláusula segunda, garantía otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de “EL CINVESTAV”.

El contrato no surtirá efecto a favor de “EL PROVEEDOR” mientras éste no entregue la póliza en donde la compañía de fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones expresas:

- Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

- Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

- Que se expida de conformidad con lo estipulado en la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su  Reglamento.

- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

e)   Que esta fianza y/o cheque certificado continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL CINVESTAV” y se haya comunicado por escrito a “EL PROVEEDOR”.

f)   Que la fianza garantiza la entrega total de los bienes materia de este contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

g)  	Que la fianza y/o cheque certificado estará vigente hasta que se cumpla a satisfacción de “EL CINVESTAV” por parte de “EL PROVEEDOR” con el suministro de los bienes objeto del contrato y durante los DOCE MESES siguientes al término de la vigencia del mismo, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del fiado, permaneciendo en vigor durante la substanciación de todos los juicios o recursos que se interpongan hasta que haya resolución definitiva de autoridad competente.

h)  	Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL CINVESTAV” que la producirá sólo cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

i)   	Que la institución afianzadora o emisora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

En el supuesto que “EL PROVEEDOR” no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado mismo que ha quedado señalado en esta cláusula, “EL CINVESTAV” en los términos de la cláusula décima octava, podrá determinar la rescisión administrativa del presente contrato por causas imputables exclusivamente a “EL PROVEEDOR”.

En el evento de que las partes celebren algún o algunos convenios adicionales modificatorios al contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el cuál deberá indicar que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza otorgada.

En caso de incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” se hará efectiva la garantía estipulada en esta Cláusula

DÉCIMA CUARTA.  IMPUESTOS.

“EL CINVESTAV” cubrirá únicamente el importe relativo al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) todos los demás impuestos que se causen serán pagados por “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA QUINTA.  VICIOS OCULTOS

“EL PROVEEDOR” garantiza que los bienes descritos en el anexo I de este contrato, están libres de defectos  materiales y en buenas condiciones, conforme a las especificaciones de la propuesta técnica que forma parte integral de este contrato y de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En consecuencia, “EL PROVEEDOR” se compromete a responder de los vicios ocultos que se presenten respecto del los bienes a suministrar, durante el tiempo de su vigencia y hasta el período de garantía de calidad y/o funcionamiento de los mismos otorgada por “EL PROVEEDOR” en su cotización presentada a “EL CINVESTAV” con motivo de la celebración del presente instrumento, debiendo reponer los bienes defectuosos en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de que sea requerido de ello por “EL CINVESTAV”, y en caso de que esto no resulte posible “EL PROVEEDOR” tendrá la obligación de restituir a “EL CINVESTAV” su importe en igual término.

Para los efectos de la presente cláusula, se entienden por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes, que los hagan impropios para los usos a que se les destinen o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “EL CINVESTAV” no los hubiere adquirido o los hubiese adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SEXTA.  SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN.

“EL PROVEEDOR” manifiesta que los bienes materia del presente contrato se encuentran libres de derecho alguno a favor de terceros, por lo que se obliga al saneamiento para el caso de evicción que sufriere “EL CINVESTAV” con este motivo, y llegado el caso de que algún tercero entablara litigio en relación  con dichos bienes en contra de “EL CINVESTAV” y, por este motivo fuere privado de todo o parte de los mismos por sentencia que cause ejecutoria, “EL PROVEEDOR” se compromete a indemnizar a esta última de todo aquello que para el enajenante de mala fe establece el Artículo 2127 del Código Civil Federal.

DÉCIMA SÉPTIMA.  RELACIONES LABORALES.

“EL PROVEEDOR” como patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución, objeto de este contrato, será el único responsable de proporcionar los elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones, las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia fiscal de trabajo y de seguridad social; conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL CINVESTAV”.

Obligándose “EL PROVEEDOR” a sacar a “EL CINVESTAV” en paz y a salvo de cualquier conflicto laboral, así como también a resarcir a “EL CINVESTAV” las cantidades erogadas por estos conceptos, incluyendo convenio.

DÉCIMA OCTAVA.  RESCISIÓN.

“EL CINVESTAV” podrá rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones de “EL PROVEEDOR”.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL PROVEEDOR” que se estipulen en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL CINVESTAV”, además de que se le apliquen las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, mencionada en la cláusula décima tercera.

DÉCIMA NOVENA.  TERMINACIÓN  ANTICIPADA.

“EL CINVESTAV” podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada sin responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general.

VIGÉSIMA.  PENA CONVENCIONAL.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones derivadas del presente instrumento, por razones imputables a éste, conviene en pagar a “EL CINVESTAV” una pena equivalente a un importe del 2 al millar por cada día natural de retraso sobre el monto de los bienes no proporcionados y descritos en el anexo 1 de este contrato, hasta por un máximo de cincuenta días naturales.

Si después de transcurridos los cincuenta días naturales a que se refiere el párrafo anterior, persiste el incumplimiento, “EL CINVESTAV” podrá, con base en la cláusula décima octava; haciendo efectiva la fianza estipulada en la cláusula décima tercera de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.  RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

El presente contrato constituye el acuerdo entre ambas partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea verbal o escrita con anterioridad a la fecha de su firma.

VIGÉSIMA SEGUNDA.  MODIFICACIONES.

Con fundamento en el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismo y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente”

VIGÉSIMA TERCERA.  LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y en lo no previsto será aplicable el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA CUARTA.  JURISDICCIÓN.

Las partes convienen expresamente en que la solución de cualquier controversia derivada de la interpretación y cumplimiento de este instrumento, se sometan a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, por lo tanto el  “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por la razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, lo ratifican y firman libremente de conformidad por quintuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el día __ de _____ del año 20__.

T E S T I G O S

POR “EL CINVESTAV”; POR “EL PROVEEDOR”. ___________________________________ C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PÉREZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO; ___________________________________ ______________________ ________________-. ____________________________________ C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; _________________________________ ___________________________________ ________________________ _______________________.

COTEJO Y REVISIÓN JURÍDICA LIC. FERMÍN VÁZQUEZ SANTAMARÍA SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de adquisición de Bienes Número CINVESTAV-SA-______-__, celebrado entre el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y __________ ____, S.A. de C.V., Mismo que consta de ___ fojas útiles.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

Anexo No. 7

Modelo de la fianza para el cumplimiento del contrato.

MÉXICO, D.F., A ------ DE ------------ DE 200—

# ESTA FECHA DEBERÁ OSCILAR COMO MÁXIMO ENTRE LOS DIEZ DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

# MONTO: $ (equivalente al 10 % del monto total del contrato

CONCEPTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

BENEFICIARIO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

ANTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

PARA GARANTIZAR POR: ----------------------------------------, CON DOMICILIO EN ----------------------------------------------------, DELEGACIÓN -------------, C.P.------, MÉXICO, D. F., CON R. F. C. ------------------- EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE ------------DE ------------ No. CINVESTAV-SA---------- DE FECHA -- DE --------- DE 200--, CELEBRADO CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, REPRESENTADO POR EL C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE -------------------------------------., REPRESENTADA POR --------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE -----------------, CON UN IMPORTE TOTAL DE $-------------(------------------------------------------------ 00/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A: EL -------------- DE ------ ----------- ---------- CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DETALLAN EN EL ANEXO I, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

AFIANZADORA -----------, -------, EXPRESAMENTE DECLARA:

QUE ESTA FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CITADO CONTRATO.- QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA A ---------------------------------.( AQUÍ VA EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESTADOR O PROVEEDOR ) .

, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE, O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO A -------------------------------(AQUÍ VA EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESTADOR O PROVEEDOR ) .

QUE LA FIANZA GARANTIZA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS(EN SU CASO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS SERVICIOS) MATERIA DEL CONTRATO CITADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.- ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE CUMPLA A SATISFACCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CON LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA VIGENCIA DEL MISMO, PARA RESPONDER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL FIADO, PERMANECIENDO EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS O RECURSOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE HAYA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.- QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO -----NOMBRE DE LA EMPRESA----------., HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.- AFIANZADORA ----------------------------------., ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.***FIN DE TEXTO.***

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

Anexo No. 8

Modelo de la carta de declaración bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse en los supuestos que establecen el Artículo 50 Y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

(En papel membretado)

C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR

Subdirector de Recursos Materiales

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

P    r    e    s    e    n    t    e    .

México, D. F. a  __________ de _________________________ del 2011.

En relación a la Licitación Pública Nacional ___________________ el suscrito ______________________________________, en mi carácter de representante legal de la empresa, personalidad que acredito con el Testimonio Notarial No. ______________________ expedido por el Notario Público No. _________________ de la Ciudad de ____________________________, comparezco a nombre de mi representada a declarar bajo protesta de decir verdad:

Que ninguno de los integrantes de la sociedad mercantil que represento se encuentran en los supuestos que establecen el Artículo 50 y el Artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultare falsa, será suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para “EL CINVESTAV”.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar.

A     t     e     n     t     a     m     e     n     t     e

_________________________________________

(  Nombre, firma, cargo

del representante legal

de la empresa)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

Anexo No. 9

|  | Fecha : |
| --- | --- |

Empresa: ______________________________________________________________________________________________________

Representante : _________________________________________________________________________________________________

Teléfono : ______________________________________________________________________________________________________

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________________________________

| D o c u m e n t a c i ó n s o l i c i t a d a | Documentación presentada | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| - Solicitud de inscripción, en papel membretado de la empresa, conforme a lo indicado en el Anexo 4 de las presentes bases. | SI ( ) NO ( ) |  |
| - Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, citada en el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que contendrá los datos siguientes: | SI ( ) NO ( ) |  |
| DEL LICITANTE: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como, fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en estas, de conformidad con el Anexo 5. | SI ( ) NO ( ) |  |
| DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: número y fecha de la escritura pública en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó de conformidad con el Anexo 5. | SI ( ) NO ( ) |  |
| - Original para su cotejo y copia fotostática de la declaración del pago de Impuesto Sobre la Renta Anual correspondiente al año 2010 o dictamen fiscal del ejercicio fiscal 2010. Si son sociedades de reciente creación, último pago de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 4. Copia de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2010, firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional o Estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2010 firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional. Para empresas de reciente creación los de fecha más reciente firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 5. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos rque establecen el Artículo 50 y el Artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo 8 de estas bases, la cual deberá ser firmada por el representante legalmente acreditado de la empresa. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 6. Rceibo de registro de participación en Comprante. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 7. Original para su cotejo y copia fotostática de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la empresa que comparece a los eventos de la licitación. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8. Curriculum vitae de la empresa, incluyendo relación de los clientes más importantes durante los años 2009 y 2010, la cual deberá incluir domicilio, teléfono y nombre de las personas con quien se tiene el trato directo. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9. Carta de aceptación en papel membretado de la empresa del modelo de contrato que se adjunta como Anexo 6. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10. Declaración de integridad por escrito en la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstengan de adoptar conductas para que los servidores públicos de “EL CINVESTAV”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. | SI ( ) NO ( ) |  |

ATENTAMENTE

_________________________________

(Nombre, firma y cargo del representante

legal de la empresa)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

Junta de aclaración de dudas a las bases

Anexo No. 10

Empresa:___________________________________________________________________________________________

Fecha:_____________________________________________________________________________________________

| No. | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |

Representante legal

Nombre y firma

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-011L4J999-N134-2011

Anexo No. 11

En el procedimiento de contratación, cuyo monto sea superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, cada persona física o moral que resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberá presentar ante “EL CINVESTAV” el "acuse de recepción", dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo correspondiente, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya. Lo anterior, conforme a lo establecido en el oficio circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado el día viernes 19 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

La persona física o moral que resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberán incluir el correo electrónico jegarcia@admon.cinvestav.mx en la solicitud de opinión al SAT, para que “EL CINVESTAV” reciba “el acuse de respuesta”.

En la Solicitud de opinión del SAT deberá contener:

- Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita.

- Nombre y RFC del representante legal, en su caso.

- Monto  total del contrato o pedido.

- Señalar si el Contrato o Pedido se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

- Número de licitación o concurso. (proveedores exclusivos)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada proveedor o Proveedor de servicio del modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.